## 基础模板表
序号 | 发布日期 | 管理单位 | 变电站名称 | 母线 | 变电站可开放负荷 （单位：MW） | 10千伏线路名称 | 导线型号 | 截流量 （单位：A） | 线路可开放容量（单位：MW） | 额定容量 （单位：MW） | 运营效率 | 备注
1 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 一段 |  | 10kV596城镇Ⅲ回线 | JKLGJY-185 | 340
2 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 二段 |  | 10kV891城镇Ⅱ回线 | JKLGJY-185 | 340
3 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 二段 |  | 10kV892杨家湾线 | LGJ-35 | 150
4 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 二段 |  | 10kV896大黄坡线 | JL/G1A-185/30 | 543
5 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 二段 |  | 10kV893城镇Ⅴ回线 | JKLGJY-185 | 340
6 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 一段 |  | 10kV593新城Ⅰ回线 | JKLGYJ-10-240/30 | 503
7 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 二段 |  | 10kV894新城Ⅱ回线 | JKLGYJ-10-240/30 | 503
8 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 一段 |  | 10kV592城镇Ⅳ回线 | JKLGJY-185 | 340
9 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 一段 |  | 10kV597城镇Ⅰ回线 | LGJ-185 | 450
10 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 二段 |  | 10kV895故城线 | LGJ-70 | 242
11 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东局变电站 | 一段 |  | 10kV584秦家寨线 | LGJ-35 | 150
12 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东局变电站 | 二段 |  | 10kV881庙沟线 | LGJ-35/5 | 105
13 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东局变电站 | 二段 |  | 10kV882郝家里线 | JKLGJ-70 | 194
14 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东局变电站 | 一段 |  | 10kV583孙家沟线 | LGJ-35 | 150
15 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV刘家坡变电站 | 二段 |  | 10kV852东庄焉线 | LGJ-70 | 242
16 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV刘家坡变电站 | 二段 |  | 10kV851南河沟线 | LGJ-70 | 242
17 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV刘家坡变电站 | 一段 |  | 10kV551杏岭线 | LGJ-50 | 195
18 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 220kV保德变电站 | 一段 |  | 10kV566东关线 | LGJ-35 | 150
19 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 220kV保德变电站 | 二段 |  | 10kV563富民线 | JKLGJY-185 | 340
20 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 220kV保德变电站 | 二段 |  | 10kV567腰庄线 | LGJ-35 | 150
21 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 220kV保德变电站 | 二段 |  | 10kV568贾家峁线 | LGJ-70 | 242
22 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 220kV保德变电站 | 二段 |  | 10kV569天灌线 | LGJ-35/5 | 105
23 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV林遮峪变电站 | 一段 |  | 10kV525土崖塔线 | LGJ-35 | 150
24 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV林遮峪变电站 | 一段 |  | 10kV526林遮峪线 | JKLGJ-70 | 194
25 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV林遮峪变电站 | 一段 |  | 10kV528韩家川线 | LGJ-35 | 150
26 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV林遮峪变电站 | 二段 |  | 10kV524白家沟线 | LGJ-35/5 | 105
27 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV南河沟变电站 | 一段 |  | 10kV545南白线 | LGJ-35 | 150
28 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV桥头变电站 | 一段 |  | 10kV534窑洼线 | LGJ-25 | 124
29 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV桥头变电站 | 一段 |  | 10kV537桥头线 | JKLGJ-70 | 194
30 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV桥头变电站 | 二段 |  | 10kV538尧圪台线 | LGJ-35 | 150
31 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 一段 |  | 10kV838河南线 | JKLGYJ-150 | 400
32 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 一段 |  | 10kV848九龙湾线 | LGJ-70 | 242
33 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 一段 |  | 10kV839城市Ⅰ线 | LGJ-120 | 335
34 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 一段 |  | 10kV843城市Ⅳ线 | LGJ-70 | 242
35 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 一段 |  | 10kV842古城线 | JKLGYJ-70 | 235
36 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 二段 |  | 10kV833水暖厂线 | JKLGYJ-120 | 348
37 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 二段 |  | 10kV845城市Ⅲ线 | LGJ-120 | 335
38 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 一段 |  | 10kV846城市Ⅱ线 | LGJ-120 | 335
39 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 一段 |  | 10kV853城市Ⅶ线 | JKLGYJ-10-185 | 744.2
40 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 二段 |  | 10kV834微波站线 | JKLGYJ-95/10 | 297
41 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 二段 |  | 10kV835雁门关线 | LGJ-185 | 450
42 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 二段 |  | 10kV837阳明堡线 | JKLGJY-70 | 245
43 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 一段 |  | 10kV849平城线 | LGJ-150 | 393
44 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV富村变电站 | 二段 |  | 10kV856富幸线 | JKLGYJ-95/10 | 297
45 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV富村变电站 | 二段 |  | 10kV857峨矿小区线 | JKLGYJ-10-240/30 | 503
46 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV富村变电站 | 一段 |  | 10kV554高泉线 | JKLGYJ-95 | 276
47 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV富村变电站 | 一段 |  | 10kV553云雾线 | JKLGYJ-185 | 262
48 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 | 二段 |  | 10kV893大烟旺线 | JKLGYJ-70 | 235
49 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 | 一段 |  | 10kV592山底线 | JKLGYJ-10-185 | 744.2
50 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 | 二段 |  | 10kV894里回线 | JKLGJY-95 | 278
51 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 | 一段 |  | 10kV591上庄线 | JKLGYJ-95/10 | 297
52 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 | 一段 |  | 10kV593平城线 | JKLGYJ-95/10 | 297
53 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 | 一段 |  | 10kV596花野I线 | JKLGYJ-10-240 | 920.5
54 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 | 一段 |  | 10kV597花野II线 | JKLGYJ-10-240 | 920.5
55 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 | 二段 |  | 10kV891南口线 | LGJ-150 | 393
56 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV峪口变电站 | 二段 |  | 10kV876城市Ⅵ号线 | LGJ-95 | 295
57 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV峪口变电站 | 一段 |  | 10kV863城市Ⅴ号线 | JKLGYJ-10-185 | 744.2
58 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV峪口变电站 | 一段 |  | 10kV864段景线 | JKLGYJ-240 | 551
59 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV峪口变电站 | 二段 |  | 10kV881岗上线 | JKLYGJ-95 | 295
60 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV峪口变电站 | 二段 |  | 10kV877峪口线 | JKLYGJ-95 | 295
61 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 | 一段 |  | 10kV815铁厂线 | JKLGYJ-10-240/30 | 503
62 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 | 二段 |  | 10kV816神涧线 | JKLGYJ-10-70 | 226
63 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 | 二段 |  | 10kV829长畛线 | LGJ-120 | 335
64 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 | 二段 |  | 10kV813朴村线 | JKLGYJ-10-95 | 276
65 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 | 二段 |  | 10kV818枣林线 | LGJ-185 | 450
66 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 | 二段 |  | 10kV817胡峪线 | LGJ-120 | 335
67 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 | 一段 |  | 10kV827门旺线 | JKLGYJ-10-240 | 920.5
68 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV郝街变电站 | 一段 |  | 10kV542聂营线 | JKLGYJ-95/10 | 297
69 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV郝街变电站 | 一段 |  | 10kV544峨口线 | JKLGYJ-95/10 | 297
70 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV郝街变电站 | 二段 |  | 10kV547下社线 | JKLGYJ-10-95 | 276
71 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV滩上变电站 | 二段 |  | 10kV535八塔线 | JKLGYJ-95 | 276
72 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV滩上变电站 | 一段 |  | 10kV534滩上线 | LGJ-70 | 242
73 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV新高变电站 | 二段 |  | 10kV567韩街线 | LGJ-70 | 242
74 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV新高变电站 | 二段 |  | 10kV568口前线 | JKLGYJ-95/10 | 297
75 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV新高变电站 | 一段 |  | 10kV561沿村线 | JKLGYJ-95/10 | 297
76 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV新高变电站 | 二段 |  | 10kV566赵村线 | JKLGYJ-240 | 551
77 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV新高变电站 | 一段 |  | 10kV565赵杲观线 | JKLGJY-70 | 245
78 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 一段 |  | 10kV548史家岗线 | LGJ-120 | 335
79 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 一段 |  | 10kV544城市4号线 | YJLV22-300 | 700
80 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 一段 |  | 10kV553小王村线 | JKLGJY-185 | 340
81 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 二段 |  | 10kV843朝阳线 | JKLGJY-240 | 557
82 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 二段 |  | 10kV844城市1号线 | YJLV22-300 | 700
83 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 二段 |  | 10kV845定中Ⅲ线 | JKLGJY-185 | 340
84 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 一段 |  | 10kV545城东1号线 | JKLGJY-240 | 557
85 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 二段 |  | 10kV848城东2号线 | JKLGJY-240 | 557
86 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 一段 |  | 10kV546董村线 | LGJ-185 | 340
87 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 一段 |  | 10kV547南西力线 | JKLGJY-120 | 335
88 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 二段 |  | 10kV847北西力线 | JKLGJY-240 | 557
89 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 二段 |  | 10kV849忻阜线 | JKLGJY-240 | 557
90 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 | 一段 |  | 10kV564芳兰线 | LGJ-120 | 335
91 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 | 一段 |  | 10kV568李家庄线 | LGJ-120 | 335
92 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 | 一段 |  | 10kV565河边线 | LGJ-95 | 295
93 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 | 一段 |  | 10kV563牛台线 | LGJ-95 | 295
94 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 | 一段 |  | 10kV566青石线 | LGJ-120 | 335
95 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 | 二段 |  | 10kV863青二线 | JKLGYJ-10/150 | 149
96 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 | 二段 |  | 10kV864工业园Ⅰ线 | JKLGJY-240 | 557
97 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 | 二段 |  | 10kV895北关线 | LGJ-185 | 340
98 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 | 二段 |  | 10kV896神园Ⅰ线 | JKLGJY-120 | 335
99 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 | 二段 |  | 10kV893神山线 | JKLGYJ-10-120 | 320
100 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 | 一段 |  | 10kV897卫村线 | JKLGJY-95 | 278
101 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 | 一段 |  | 10kV898神园Ⅱ线 | JKLGJY-185 | 340
102 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 | 二段 |  | 10kV894王家庄线 | LGJ-120 | 335
103 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 二段 |  | 10kV851西大街Ⅰ线 | JKLGJY-240 | 557
104 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 一段 |  | 10kV551西河头Ⅱ线 | JKLGJY-240 | 557
105 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 一段 |  | 10kV558新开线 | YJLV22-300 | 700
106 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 二段 |  | 10kV858忻阜Ⅱ线 | JKLGJY-240 | 557
107 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 一段 |  | 10kV553西关Ⅰ线 | JKLGJY-240 | 557
108 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 一段 |  | 10kV552城北线 | JKLGJY-185 | 340
109 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 一段 |  | 10kV554康乐线 | JKLGJY-240 | 557
110 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 一段 |  | 10kV555北大街Ⅰ线 | JKLGJY-240 | 557
111 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 一段 |  | 10kV557利民线 | YJLV22-300 | 700
112 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV崔家庄变电站 | 二段 |  | 10kV867崔园1#线 | JKLGYJ-10-120 | 320
113 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV崔家庄变电站 | 一段 |  | 10kV864盛源线 | JKLGYJ-10-120 | 320
114 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV崔家庄变电站 | 一段 |  | 10kV863崔家庄线 | JKLGYJ-10-120 | 320
115 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV崔家庄变电站 | 二段 |  | 10kV868赵家营线 | JKLGJY-185 | 340
116 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV崔家庄变电站 | 一段 |  | 10kV663崔北线 | JKLGYJ-10-120 | 320
117 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV芳兰变电站 | 二段 |  | 10kV858陈家营线 | LGJ-120 | 335
118 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV芳兰变电站 | 一段 |  | 10kV853管家营线 | JKLGYJ-120 | 335
119 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 | 二段 |  | 10kV874平东社线 | JL/G1A-120/70 | 440
120 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 | 一段 |  | 10kV879马城线 | LGJ-185 | 340
121 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 | 二段 |  | 10kV875宏道线 | LGJ-185 | 340
122 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 | 一段 |  | 10kV881宏五线 | JKLGYJ-150 | 400
123 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 | 一段 |  | 10kV878大营线 | LGJ-120 | 335
124 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 | 二段 |  | 10kV876西社线 | LGJ-185 | 340
125 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 | 二段 |  | 10kV589复兴线 | JKLGYJ-10-120 | 320
126 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 | 一段 |  | 10kV593横山线 | JKLGYJ-10-120 | 320
127 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 | 二段 |  | 10kV587季庄线 | JKLGJY-240 | 557
128 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 | 二段 |  | 10kV586前营线 | JKLGJY-240 | 557
129 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 | 一段 |  | 10kV596南林木线 | JKLGJY-240 | 557
130 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 | 一段 |  | 10kV597邱村线 | JKLGJY-240 | 557
131 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 | 二段 |  | 10kV583季五线 | LGJX-185 | 460
132 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 | 二段 |  | 10kV568留晖线 | JKLGJY-240 | 557
133 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 | 二段 |  | 10kV573镡村线 | JKLGJY-240 | 557
134 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 | 一段 |  | 10kV563官庄线 | LGJ-150 | 400
135 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 | 二段 |  | 10kV569龙门线 | LGJ-120 | 320
136 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 | 一段 |  | 10kV566南王线 | JKLGYJ-240 | 557
137 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 | 二段 |  | 10kV567尧头线 | JKLGYJ-150 | 400
138 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV向阳变电站 |  |  | 10kV515迥凤线 | LGJX-185 | 460
139 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV向阳变电站 |  |  | 10kV813白村线 | LGJ-185 | 450
140 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV向阳变电站 |  |  | 10kV814贾家庄线 | LGJ-185 | 450
141 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV向阳变电站 |  |  | 10kV514受录线 | LGJX-185 | 460
142 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV向阳变电站 |  |  | 10kV513高村线 | LGJX-185 | 460
143 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 |  | 10kV699牧马河线 | JKLGJY-240 | 557
144 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 |  | 10kV697牧马河Ⅱ回线 | JKLGJY-185 | 340
145 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 |  | 10kV806兰台线 | LGJ-95/15 | 230
146 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 |  | 10kV695城西1#线 | JKLGJY-240 | 557
147 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 |  | 10kV696城西2#线 | JKLGJY-240 | 557
148 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 |  | 10kV805西河头线 | LGJ-95/30 | 215
149 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 |  | 10kV803智村线 | LGJ-120 | 348
150 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 |  | 10kV698西外环线 | LGJ-95/30 | 215
151 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 |  | 10kV804庄力线 | JKLGJY-240 | 557
152 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 |  | 10kV694北外环线 | JKLGJY-240 | 557
153 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV甘泉变电站 | 二段 |  | 10kV519木格线 | LGJ-95 | 295
154 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV甘泉变电站 | 二段 |  | 10kV611甘岩Ⅰ线 | LGJ-185/20 | 460
155 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV甘泉变电站 | 二段 |  | 10kV612甘岩Ⅱ线 | LGJ-185/20 | 460
156 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 一段 |  | 10kV578滨河线 | LGJ-70 | 242
157 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 二段 |  | 10kV光裕堡线873 | JKLGYJ-120 | 348
158 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 二段 |  | 10kV871古园线 | LGJ-70 | 242
159 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 二段 |  | 10kV华岩线872 | LGJ-70 | 242
160 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 一段 |  | 10kV城镇9号线579 | LGJ-240 | 540
161 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 二段 |  | 10kV877惠民线 | JKLGYJ-10-240/40 | 503
162 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 二段 |  | 10kV876城镇11号线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×50 | 204
163 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 一段 |  | 10kV577城市10号线 | JKLGJY-185 | 340
164 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 二段 |  | 10kV875光华线 | JKLYGJ-95 | 295
165 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 一段 |  | 10kV571古砂线 | LGJ-70 | 242
166 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 一段 |  | 10kV573木瓜线 | LGJ-70 | 242
167 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 二段 |  | 10kV881华悦线 | ZC-YJLV22-8.7/15-3×500 | 1089
168 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 二段 |  | 10kV879长田线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×400 | 565
169 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 一段 |  | 10kV572民心线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
170 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 二段 |  | 10kV砂河镇线913 | JKLGYJ-185 | 262
171 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 二段 |  | 10kV921砂河Ⅱ回线 | LGJ-95 | 295
172 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 二段 |  | 10kV914后义线 | LGJ-70 | 242
173 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 二段 |  | 10kV916义二线 | LGJ-70 | 242
174 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 一段 |  | 10kV816砂东Ⅰ回线 | LGJ-240 | 540
175 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 一段 |  | 10kV813伯强线 | LGJ-70 | 242
176 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 二段 |  | 10kV920水磨铁矿线 | LGJ-35 | 150
177 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 二段 |  | 10kV919砂东Ⅱ回线 | JKLYJ-240 | 920.9
178 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 一段 |  | 10kV817砂河IV回线 | JKLGYJ-185 | 262
179 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 二段 |  | 10kV910联兴线 | LGJ-35 | 150
180 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 二段 |  | 10kV922中兴Ⅱ回线 | JKLYJ-10-240 | 503
181 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 |  | 10kV830城镇Ⅱ线 | JKLGYJ-120 | 348
182 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 |  | 10kV849雁头Ⅱ回线 | LJ-50 | 215
183 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 |  | 10kV823雁头线 | LJ-50 | 215
184 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 一段 |  | 10kV838河南线 | LGJ-70 | 242
185 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 |  | 10kV843河南Ⅱ线 | JKLGYJ-185 | 262
186 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 一段 |  | 10kV833大沟线 | LGJ-120 | 335
187 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 |  | 10kV824下茹越线 | LGJ-50 | 195
188 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 |  | 10kV840城镇Ⅵ线 | JKLGYJ-185 | 262
189 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 一段 |  | 10kV837城镇Ⅳ线 | JKLGYJ-95 | 276
190 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 |  | 10kV826城镇Ⅲ线 | LGJ-95 | 295
191 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 |  | 10kV841城镇Ⅴ线 | JKLGJY-185 | 340
192 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 |  | 10kV829城镇Ⅰ线 | LGJ-70 | 242
193 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 |  | 10kV842大沟Ⅱ线 | JKLGJY-95 | 278
194 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 | 一段 |  | 10kV531光伏Ⅰ线 | LGJ-300 | 710
195 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 | 二段 |  | 10kV835光伏Ⅱ线 | JKLGYJ-10-240/40 | 503
196 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 | 二段 |  | 10kV834大营Ⅱ线 | LGJ-35 | 150
197 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 | 一段 |  | 10kV534大营线 | LGJ-35 | 150
198 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 | 二段 |  | 10kV833云雾峪线 | LGJ-70 | 242
199 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 | 一段 |  | 10kV536横涧线 | JKLGYJ-10-70 | 226
200 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 | 一段 |  | 10kV532前所线 | LGJ-185 | 450
201 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV伯强变电站 | 一段 |  | 10kV东台线584 | LGJ-95 | 295
202 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV伯强变电站 | 二段 |  | 10kV586水磨线 | LGJ-70 | 242
203 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV金山铺变电站 | 二段 |  | 10kV525文溪线 | LGJ-95 | 295
204 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV金山铺变电站 | 二段 |  | 10kV524柏家庄线 | LGJ-240 | 540
205 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV神堂堡变电站 | 一段 |  | 10kV596神堂堡线 | LGJ-95 | 295
206 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV神堂堡变电站 | 二段 |  | 10kV593庄旺线 | JKLGYJ-120 | 348
207 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV神堂堡变电站 | 一段 |  | 10kV894江宝线 | JKLGYJ-10-240/30 | 503
208 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV岩头变电站 |  |  | 10kV563岩头线 | LGJ-50 | 195
209 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV岩头变电站 |  |  | 10kV557茶铺线 | LGJ-95 | 295
210 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV围坪变电站 | 二段 |  | 10kV599社梁线 | JKLGYJ-70/10 | 226
211 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV围坪变电站 | 二段 |  | 10kV598葛真龙线 | JKLGYJ-150/10 | 6
212 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 一段 |  | 10kV532坪泉线 | JKLGJY-240 | 557
213 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 一段 |  | 10kV533唐家会 | LGJ-50 | 195
214 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 一段 |  | 10kV534城市3#线 | JKLGYJ-240/10 | 503
215 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 二段 |  | 10kV833焦尾城线 | JKLGJY-35 | 150
216 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 二段 |  | 10kV834沙畔线 | LGJ-120 | 335
217 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 二段 |  | 10kV835园区Ⅰ回线 | JL/G1A-120/70 | 440
218 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 一段 |  | 10kV529园区Ⅱ回线 | JLRX/T-120/30 | 204
219 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 一段 |  | 10kV536城市4号线 | JKLGJY-95 | 278
220 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 一段 |  | 10kV535城市1号线 | JKLGJY-240 | 557
221 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 一段 |  | 10kV537城市2#线 | JKLGYJ-10-240/40 | 503
222 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 二段 |  | 10kV838城市5#线 | JKLGJY-240 | 557
223 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 二段 |  | 10kV839城市6#线 | JKLGYJ-10-240/40 | 503
224 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 二段 |  | 10kV837北元线 | JKLGJY-240 | 557
225 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 一段 |  | 10kV527汇景新城线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
226 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV巡镇变电站 | 二段 |  | 10kV873寺也线 | JKLGJY-50 | 178
227 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV巡镇变电站 | 二段 |  | 10kV874曲峪线 | JKLGJY-70 | 245
228 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV巡镇变电站 | 一段 |  | 10kV876五花城线 | JKLGJY-35 | 150
229 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV巡镇变电站 | 一段 |  | 10kV878南也线 | JKLGYJ-10-120 | 320
230 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV大峪变电站 | 一段 |  | 10kV553树儿梁线 | LGJ-70/10 | 194
231 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV大峪变电站 | 二段 |  | 10kV557水源井线 | JKLYGJ-240 | 550
232 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV大峪变电站 | 二段 |  | 10kV556河湾线 | JKLYJ-240/10 | 475
233 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV大峪变电站 | 一段 |  | 10kV559石城线 | JKLGJY-240 | 557
234 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV大峪变电站 | 一段 |  | 10kV554南沟线 | LGJ-70/10 | 194
235 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV单寨变电站 | 一段 |  | 10kV543鹿固线 | LGJ-70 | 242
236 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV单寨变电站 | 一段 |  | 10kV544前川线 | LJ-35 | 170
237 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV单寨变电站 | 一段 |  | 10kV545土沟线 | LJ-35 | 170
238 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV单寨变电站 | 二段 |  | 10kV546榆立洼线 | JKLGYJ-35 | 149
239 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV单寨变电站 | 二段 |  | 10kV547红崖峁线 | LGJ-70/10 | 194
240 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV旧县变电站 | 二段 |  | 10kV573河畔线 | LGJ-35 | 150
241 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV旧县变电站 | 二段 |  | 10kV574新尧线 | LGJ-70 | 242
242 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV旧县变电站 | 二段 |  | 10kV580阳面线 | LGJ-70 | 242
243 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV旧县变电站 | 一段 |  | 10kV577沙坪线 | LGJ-70 | 242
244 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV沙泉变电站 | 一段 |  | 10kV563阴塔线 | LGJ-70 | 242
245 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV沙泉变电站 | 二段 |  | 10kV566赵家沟线 | LGJ-70 | 242
246 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV沙泉变电站 | 二段 |  | 10kV567朱家川线 | LGJ-70 | 242
247 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV沙泉变电站 | 二段 |  | 10kV568韩家湾线 | LGJ-70 | 242
248 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 二段 |  | 10kV874小沟口Ⅱ线 | LGJ-120 | 335
249 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 一段 |  | 10kV575小沟口Ⅰ线 | JL/G1A-240/30 | 655
250 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 二段 |  | 10kV877丰润线 | LGJ-70 | 242
251 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 二段 |  | 10kV876娘子神线 | JKLGJY-70 | 245
252 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 一段 |  | 10kV573步六社线 | LGJ-70 | 242
253 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 二段 |  | 10kV872城市北环线 | JKLGYJ-10-240/40 | 503
254 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 二段 |  | 10kV878城市南环线 | JKLGYJ-10-240/40 | 503
255 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 一段 |  | 10kV574城市Ⅲ线 | JKLGYJ-240 | 551
256 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 一段 |  | 10kV572城市Ⅳ线 | JKLGYJ-240 | 551
257 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 二段 |  | 10kV871城市Ⅴ线 | JKLGYJ-240 | 551
258 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 一段 |  | 10kV578城市Ⅶ线 | JKLGYJ-240 | 551
259 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 一段 |  | 10kV577城市Ⅵ线 | JKLGYJ-240 | 551
260 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV中庄变电站 | 二段 |  | 10kV854向阳线 | JKLGJY-70 | 245
261 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV中庄变电站 | 一段 |  | 10kV555岔上线 | LGJ-70 | 242
262 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV中庄变电站 | 一段 |  | 10kV554木瓜山线 | JKLGJY-70 | 245
263 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV中庄变电站 | 二段 |  | 10kV855双路线 | LGJ-70 | 242
264 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV杜家村变电站 | 一段 |  | 10kV524刁儿沟线 | JKLGJY-150 | 353
265 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV杜家村变电站 | 一段 |  | 10kV526堂儿上线 | JKLGJY-70 | 245
266 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV杜家村变电站 | 二段 |  | 10kV823中庄线 | JKLYJ-70 | 235
267 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV杜家村变电站 | 二段 |  | 10kV824静安线 | JKLGJY-150 | 353
268 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV杜家村变电站 | 一段 |  | 10kV525杜矿线 | JKLGJY-120 | 305
269 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV康家会变电站 | 一段 |  | 10kV533赤泥洼线 | JKLGJY-70 | 245
270 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV康家会变电站 | 二段 |  | 10kV832娑婆线 | JKLGJY-120 | 305
271 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV康家会变电站 | 二段 |  | 10kV833龙家庄线 | LGJ-70 | 242
272 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 | 一段 |  | 10kV521阳坪线 | LGJ-50 | 195
273 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 | 二段 |  | 10kV821东环1号线 | JKLGYJ-120 | 348
274 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 | 二段 |  | 10kV822广惠园1号线 | LGJ-50 | 195
275 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 | 二段 |  | 10kV823大涧线 | LGJ-50 | 195
276 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 | 二段 |  | 10kV824十里岩线 | JKLYJ-10-240 | 503
277 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 | 一段 |  | 10kV523阳蒿塔线 | JKLGYJ-10-240/30 | 503
278 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 | 一段 |  | 10kV522西环1号线 | JKLGYJ-10-120 | 320
279 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 | 一段 |  | 10kV574秦家庄线 | JKLGYJ-240/10 | 503
280 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 | 一段 |  | 10kV573宋家寨线 | JKLGYJ-10-240/30 | 503
281 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 | 一段 |  | 10kV563李家沟线 | LGJ-50 | 195
282 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 | 一段 |  | 10kV564大巨会线 | LGJ-50 | 195
283 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 | 一段 |  | 10kV565西洼线 | LGJ-70 | 242
284 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 | 二段 |  | 10kV566大坪线 | LGJ-70 | 242
285 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) | 一段 |  | 10kV507舍科线 | JKLGYJ-10-240 | 920.8
286 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) | 二段 |  | 10kV503城北线 | JKLGJY-95 | 278
287 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) | 二段 |  | 10kV504东川线 | JKLGYJ-120 | 348
288 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) | 一段 |  | 10kV510畜产品线 | JKLGYJ-10-120 | 320
289 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) | 一段 |  | 10kV508南川线 | JKLGYJ-240 | 551
290 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) | 二段 |  | 10kV505城东线 | JKLGYJ-120 | 348
291 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) | 一段 |  | 10kV511西川线 | LGJ-70 | 242
292 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) | 一段 |  | 10kV506城西线 | JKLGYJ-10-120 | 320
293 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV马家河变电站 |  |  | 10kV595西豹峪线 | JKLGJY-70 | 245
294 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV马家河变电站 |  |  | 10kV593大化线 | LGJ-50 | 195
295 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV马家河变电站 |  |  | 10kV594芦子河线 | JKLYJ-70 | 235
296 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV东寨变电站 | 二段 |  | 10kV844东寨Ⅱ回线 | JKLGJY-70 | 245
297 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV东寨变电站 | 一段 |  | 10kV548东余线 | LGJ-70/15 | 195
298 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV东寨变电站 | 一段 |  | 10kV547大庙线 | JKLGJY-70 | 245
299 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV东寨变电站 | 一段 |  | 10kV涔山线546 | JKLGJY-70 | 245
300 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV东寨变电站 | 一段 |  | 10kV544东寨Ⅰ回线 | LGJ-35/4 | 105
301 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV东寨变电站 | 二段 |  | 10kV847东余Ⅱ回线 | JKLGYJ-240 | 550
302 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV贾庄变电站 | 一段 |  | 10kV509马圈湾线 | JKLYGJ-240 | 550
303 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV贾庄变电站 | 二段 |  | 10kV809石咀头Ⅰ回线 | LGJ-240/30 | 756
304 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV贾庄变电站 | 二段 |  | 10kV810石咀头Ⅱ回线 | LGJ-70/15 | 195
305 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 一段 |  | 10kV564移民线 | LGJ-70/10 | 194
306 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 一段 |  | 10kV562宁华Ⅱ回线 | JKLGYJ-70/10 | 226
307 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 一段 |  | 10kV561宁华Ⅰ回线 | LGJ-70/15 | 195
308 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 二段 |  | 10kV588凤凰Ⅰ回线 | LGJ-70/15 | 195
309 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 一段 |  | 10kV583岭沟线 | JKLYGJ-240 | 550
310 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 二段 |  | 10kV593凤凰Ⅲ回线 | JKLGJY-70 | 245
311 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 一段 |  | 10kV595凤凰Ⅱ回线 | JKLGJY-70 | 245
312 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 一段 |  | 10kV585三一三线 | LGJ-70/15 | 195
313 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 一段 |  | 10kV586余庄线 | LGJ-70/15 | 195
314 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 二段 |  | 10kV589宁薛线 | JKLGJY-70 | 245
315 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 一段 |  | 10kV594宁阳线 | LGJ-70/15 | 195
316 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 一段 |  | 10kV567滨河小区线 | JY-240/30 | 494
317 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 | 一段 |  | 10kV507贾家堡Ⅰ回线 | JKLYGJ-240 | 550
318 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 | 二段 |  | 10kV811贾家堡Ⅲ回线 | JKLYGJ-240 | 550
319 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 | 二段 |  | 10kV812贾家堡Ⅱ回线 | JKLGYJ-10-240/30 | 503
320 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 | 一段 |  | 10kV508南岔线 | LGJ-70/15 | 195
321 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 | 一段 |  | 10kV509薛冀Ⅰ回线 | JKLYGJ-240 | 550
322 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 | 二段 |  | 10kV810薛冀Ⅱ回线 | JKLYGJ-240 | 550
323 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 | 一段 |  | 10kV504薛家洼线 | JKLYGJ-120 | 348
324 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV化北屯变电站 | 一段 |  | 10kV535化西线 | JKLGJY-70 | 245
325 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV化北屯变电站 | 一段 |  | 10kV536化坝Ⅰ回线 | LGJ-120/20 | 335
326 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV化北屯变电站 | 一段 |  | 10kV534化宁线 | LGJ-70 | 242
327 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV化北屯变电站 | 二段 |  | 10kV539化坝Ⅱ回线 | JKLGJY-70 | 245
328 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV梅家庄变电站 | 二段 |  | 10kV936梅东线开关 | LGJ-70/15 | 195
329 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV梅家庄变电站 | 一段 |  | 10kV935梅赵线开关 | JKLGJY-70 | 245
330 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV梅家庄变电站 | 一段 |  | 10kV933梅水线开关 | JKLGJY-70 | 245
331 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV梅家庄变电站 | 一段 |  | 10kV934梅怀线开关 | JKLGYJ-10-70 | 226
332 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 二段 |  | 10kV886上河西Ⅱ回线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
333 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 二段 |  | 10kV883工业线 | JKLGYJ-240 | 551
334 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 二段 |  | 10kV882上河西线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 | 610
335 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 二段 |  | 10kV881水泥厂线 | LGJ-50 | 195
336 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 一段 |  | 10kV585铁厂线 | LGJ-35/5 | 105
337 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 一段 |  | 10kV584上河东线 | LGJ-185/35 | 450
338 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 一段 |  | 10kV583城关东线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 | 610
339 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 一段 |  | 10kV586天峰坪线 | LGJ-70 | 242
340 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 二段 |  | 10kV884城关西线 | LGJ-35/5 | 105
341 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 二段 |  | 10kV889上河东Ⅱ线 | JKLGYJ-10-240/30 | 551
342 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 二段 |  | 10kV891工业Ⅱ线 | JKLGYJ-10-240 | 551
343 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV方城变电站 | 一段 |  | 10kV807水泉线 | LGJ-35 | 150
344 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV方城变电站 | 一段 |  | 10kV806老营线 | LGJ-35 | 150
345 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV方城变电站 | 二段 |  | 10kV804尚峪线 | LGJ-70/10 | 194
346 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV方城变电站 | 二段 |  | 10kV805南堡子线 | LGJ-70 | 242
347 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV方城变电站 | 二段 |  | 10kV803陈家营线 | LGJ-35 | 150
348 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 | 一段 |  | 10kV513梨桦线 | LGJ-70 | 242
349 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 | 一段 |  | 10kV516桦林堡光伏线 | JKLYJ-240/10 | 475
350 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 | 一段 |  | 10kV514黑豆埝线 | LGJ-50 | 195
351 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 | 二段 |  | 10kV526天峰坪光伏线 | JKLGYJ-240 | 551
352 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 | 二段 |  | 10kV527杨家岭光伏线 | JKLGYJ-240 | 551
353 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 | 二段 |  | 10kV525天北线 | LGJ-70 | 242
354 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 | 二段 |  | 10kV524杨家岭线 | JKLGJY-95 | 278
355 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV万家寨变电站 | 一段 |  | 10kV563黄龙池线 | LGJ-35 | 150
356 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV万家寨变电站 | 二段 |  | 10kV564万家寨线 | LGJ-35 | 150
357 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV万家寨变电站 | 一段 |  | 10kV565马家埝线 | LGJ-70 | 242
358 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 一段 |  | 10kV506八角光伏线 | LGJ-120/20 | 335
359 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 一段 |  | 10kV505余庄子光伏线 | LGJ-70/10 | 194
360 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 一段 |  | 10kV509西口线 | JKLGYJ-120 | 348
361 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 一段 |  | 10kV507太平庄线 | JKLGJY-70 | 245
362 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 一段 |  | 10kV511义井线 | JKLGJY-70 | 245
363 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 一段 |  | 10kV504城关Ⅰ回线 | JKLGJY-185 | 340
364 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 二段 |  | 10kV804城关Ⅱ回线 | JKLGJY-70 | 245
365 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 二段 |  | 10kV807东峪光伏线 | JL/G2A-900/75 | 5814.8
366 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 二段 |  | 10kV806阳坊光伏线 | JL/G2A-900/75 | 5814.8
367 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 二段 |  | 10kV808余庄线 | JKLGJY-70 | 245
368 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 二段 |  | 10kV809龙泉Ⅴ回线 | JKLGJY-70 | 245
369 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV八角变电站 |  |  | 10kV535长红线 | JKLGJY-70 | 245
370 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV八角变电站 |  |  | 10kV534韩贺线 | JKLGJY-70 | 245
371 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV八角变电站 |  |  | 10kV537联网线 | JKLGJY-35 | 150
372 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV八角变电站 |  |  | 10kV536马烈线 | JKLGJY-35 | 150
373 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV城关变电站(神池) | 二段 |  | 10kV528龙泉III回线 | JKLGYJ-185 | 262
374 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV城关变电站(神池) | 二段 |  | 10kV527温岭线 | LGJ-70 | 242
375 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV城关变电站(神池) | 二段 |  | 10kV525小寨线 | JKLGJY-70 | 245
376 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV城关变电站(神池) | 一段 |  | 10kV826杨家坡线 | JKLGJY-185 | 340
377 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV城关变电站(神池) | 二段 |  | 10kV529龙泉II回线 | JKLGJY-70 | 245
378 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 二段 |  | 10kV829北大街线 | JKLGYJ-95 | 276
379 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 一段 |  | 10kV527神西线 | LGJ-35 | 150
380 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 二段 |  | 10kV819神西Ⅱ线 | LGJ-70 | 242
381 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 二段 |  | 10kV831东冶Ⅱ线 | JKLGYJ-240 | 551
382 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 二段 |  | 10kV824阳白线 | LGJ-120 | 335
383 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 二段 |  | 10kV832建安Ⅲ线 | JKLGYJ-240 | 551
384 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 二段 |  | 10kV826建安线 | JKLYJ-120 | 345
385 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 二段 |  | 10kV827望景岗线 | JKLGYJ-95 | 276
386 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 一段 |  | 10kV525东冶线 | JKLGYJ-95 | 276
387 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 一段 |  | 10kV519建安Ⅱ线 | JKLYJ-95 | 295
388 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV金岗库变电站 | 二段 |  | 10kV863护银沟线 | JKLGYJ-70 | 235
389 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV金岗库变电站 | 二段 |  | 10kV861石咀线 | LJ-35 | 170
390 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV金岗库变电站 | 二段 |  | 10kV864后石佛线 | LJ-35 | 170
391 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV金岗库变电站 | 一段 |  | 10kV568铜钱沟线 | LJ-35 | 170
392 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV金岗库变电站 | 二段 |  | 10kV866充电站线 | JKLYJ-95 | 276
393 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV茹村变电站 | 一段 |  | 10kV533茹天Ⅱ线 | JKLGYJ-240 | 551
394 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV茹村变电站 | 一段 |  | 10kV535茹城线 | LGJ-150 | 393
395 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV茹村变电站 | 一段 |  | 10kV534汉岭线 | LGJ-35 | 150
396 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV茹村变电站 | 二段 |  | 10kV538茹天线 | LGJ-120 | 335
397 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV茹村变电站 | 二段 |  | 10kV537七里沟线 | LGJ-35 | 150
398 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 二段 |  | 10kV847外环线 | JKLYJ-185 | 460
399 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 二段 |  | 10kV851般若线 | JKLGYJ-10-185 | 744.5
400 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 一段 |  | 10kV549新城Ⅰ线 | JKLYJ-95 | 295
401 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 一段 |  | 10kV545南门线 | JKLYJ-185 | 460
402 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 一段 |  | 10kV544联络线 | JKLGYJ-185 | 262
403 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 一段 |  | 10kV548西沟Ⅰ线 | JKLGYJ-240 | 551
404 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 二段 |  | 10kV849新城Ⅱ线 | JKLYJ-240 | 920.9
405 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 一段 |  | 10kV546新郑线 | LGJ-35 | 150
406 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 二段 |  | 10kV848西沟Ⅱ线 | JKLGYJ-240 | 551
407 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 | 一段 |  | 10kV556工业Ⅰ线 | JKLGYJ-240 | 551
408 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 | 二段 |  | 10kV853工业Ⅱ线 | JKLGYJ-240 | 551
409 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 | 一段 |  | 10kV557兴坪线 | LJ-35 | 170
410 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 | 二段 |  | 10kV852灵境线 | JKLGYJ-95 | 276
411 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 | 一段 |  | 10kV551柳院线 | LGJ-150 | 393
412 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 | 二段 |  | 10kV856大石Ⅱ线 | JKLGYJ-10-185 | 425
413 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 | 二段 |  | 10kV851西峡线 | LGJ-35 | 150
414 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV豆村变电站 | 一段 |  | 10kV845蒋坊线 | LGJ-35 | 150
415 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV豆村变电站 | 一段 |  | 10kV846大石线 | LGJ-95 | 295
416 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV河北变电站 | 一段 |  | 10kV874殊宫寺线 | LGJ-50 | 195
417 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV河北变电站 | 二段 |  | 10kV876大留治线 | LGJ-50 | 195
418 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV河北变电站 | 一段 |  | 10kV873刘定寺线 | JKLGYJ-95 | 276
419 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV河北变电站 | 二段 |  | 10kV875水泥厂线 | LGJ-35 | 150
420 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV教场变电站 | 二段 |  | 10kV546石盆口线 | LGJ-35 | 150
421 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV教场变电站 | 一段 |  | 10kV545红山线 | LGJ-120 | 380
422 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV教场变电站 | 一段 |  | 10kV543东峪口线 | LGJ-35 | 150
423 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV门限石变电站 | 二段 |  | 10kV885三岔线 | JKLGYJ-95 | 276
424 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV门限石变电站 | 二段 |  | 10kV886湾子线 | JKLGYJ-95 | 276
425 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV门限石变电站 | 一段 |  | 10kV884长江塘线 | LJ-35 | 170
426 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV门限石变电站 | 一段 |  | 10kV883金岗库线 | JKLGYJ-95 | 276
427 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV五台山变电站 |  |  | 10kV863台怀Ⅱ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
428 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV五台山变电站 |  |  | 10kV861石佛Ⅱ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×70 | 238
429 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV五台山变电站 |  |  | 10kV565石佛线 | JKLGYJ-185 | 262
430 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV五台山变电站 |  |  | 10kV564台怀线 | JKLYJ-95 | 295
431 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV三岔变电站 | 一段 |  | 10kV554刘台线 | LGJ-150 | 393
432 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV三岔变电站 | 一段 |  | 10kV553杨家山线 | LGJ-150 | 393
433 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV三岔变电站 | 二段 |  | 10kV852羊坊线 | JKLGYJ-185/25 | 423
434 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV三岔变电站 | 二段 |  | 10kV851柳河线 | LGJ-150 | 393
435 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 二段 |  | 10kV898城市Ⅲ回线 | JKLGYJ-240/10 | 503
436 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 二段 |  | 10kV899城市Ⅴ回线 | JKLGYJ-240/10 | 503
437 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 一段 |  | 10kV595孙梁黄线 | LGJ-70 | 242
438 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 二段 |  | 10kV896羊圈沟线 | LGJ-185 | 450
439 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 二段 |  | 10kV895李家坪线 | LGJ-70 | 242
440 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 二段 |  | 10kV894城市Ⅳ回线 | JKLGYJ-240/10 | 503
441 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 一段 |  | 10kV596峰子头线 | JKLGYJ-240/10 | 503
442 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 一段 |  | 10kV594城市I回线 | JKLGYJ-240/10 | 503
443 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 一段 |  | 10kV597城市Ⅱ线 | JKLGYJ-240 | 551
444 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV韩家楼变电站 | 二段 |  | 10kV793白草庄线 | LGJ-70 | 242
445 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV韩家楼变电站 | 二段 |  | 10kV794郝坡线 | LGJ-70 | 242
446 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV韩家楼变电站 | 二段 |  | 10kV797李家庄线 | LGJ-70 | 242
447 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV韩家楼变电站 | 二段 |  | 10kV799杨家庄线 | JL/G1A-150/20 | 469
448 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV庄窝变电站 | 一段 |  | 10kV566新寨线 | LGJ-70 | 242
449 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV庄窝变电站 | 一段 |  | 10kV565庄东II回线 | JL/G1A-150/20 | 543
450 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV庄窝变电站 | 二段 |  | 10kV567三岔线 | JL/G1A-240/30 | 655
451 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV庄窝变电站 | 一段 |  | 10kV563庄东Ⅰ回线 | LGJ-95 | 295
452 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV庄窝变电站 | 二段 |  | 10kV569东寨线 | LGJ-70 | 242
453 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 |  | 10kV856凤栖Ⅱ线 | JKLYJ-10-240 | 503
454 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 一段 |  | 10kV554梨花Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
455 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 |  | 10kV855梨花Ⅱ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
456 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 一段 |  | 10kV559龙翔Ⅰ线 | ZR-YJV22-8.7/10-3×400 | 565
457 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 |  | 10kV857龙翔Ⅱ线 | ZR-YJV22-8.7/10-3×400 | 565
458 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 一段 |  | 10kV563泛华Ⅰ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
459 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 |  | 10kV885泛华Ⅱ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
460 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 |  | 10kV858播学线 | ZR-YJV22-8.7/15KV-3×400 | 710
461 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 一段 |  | 10kV562播景线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
462 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 一段 |  | 10kV564五馆Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
463 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 |  | 10kV878龙翔安置Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
464 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 |  | 10kV888锦绣Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
465 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 |  | 10kV861日月宏Ⅱ线 | ZR-YJV22-8.7/10-3×300 | 495
466 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 一段 |  | 10kV561产业园Ⅰ线 | ZR-YJV22-8.7/10-3×300 | 495
467 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 |  | 10kV877播兴线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×240 | 530
468 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 |  | 10kV875华晶Ⅳ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
469 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 |  | 10kV874华晶Ⅵ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
470 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 一段 |  | 10kV558华晶Ⅲ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
471 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 |  | 10kV876华晶Ⅱ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
472 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 一段 |  | 10kV567华晶Ⅴ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
473 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 一段 |  | 10kV557华晶Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
474 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 |  | 10kV884产业园Ⅱ线 | YJLV22-3×300 | 600
475 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 |  | 10kV873太平线 | LGJ-50 | 195
476 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 |  | 10kV882学府苑Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
477 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 |  | 10kV889七一北Ⅰ线 | YJV22-3×300 | 671
478 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 |  | 10kV872开发区Ⅳ回线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
479 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 一段 |  | 10kV561部明线 | LGJ-70 | 242
480 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 一段 |  | 10kV562后秦线 | JKLYJ-10-70 | 226
481 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 二段 |  | 10kV863金山Ⅱ回线 | JKLYJ-10-240 | 503
482 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 一段 |  | 10kV563金山Ⅰ回线 | JKLYJ-10-70 | 226
483 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 一段 |  | 10kV567部兴线 | JKLYGJ-240 | 550
484 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 一段 |  | 10kV568顿村安置线 | JKLYGJ-240 | 550
485 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 二段 |  | 10kV866高城Ⅱ线 | JKLYJ-10-240 | 503
486 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 一段 |  | 10kV564金山铺线 | JKLYJ-10-240 | 503
487 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 二段 |  | 10kV865部御线 | YJV22-3*400 | 790
488 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 一段 |  | 10kV565部康Ⅰ线 | YJV22-3*400 | 790
489 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 二段 |  | 10kV861部康Ⅱ线 | YJV22-3*400 | 790
490 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 | 二段 |  | 10kV828城市8号线 | JKLYJ-10-240 | 503
491 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 | 一段 |  | 10kV518煤化线 | JKLYJ-10-150 | 366
492 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 | 一段 |  | 10kV525城市7号线 | JKLGYJ-10-240 | 920.5
493 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 | 一段 |  | 10kV526城市Ⅵ线 | JKLGYJ-240/10 | 503
494 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 | 一段 |  | 10kV522赶子岗线 | JKLGJY-185 | 340
495 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 | 一段 |  | 10kV523野峪线 | LGJ-35 | 150
496 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 | 二段 |  | 10kV824城南V线 | JKLYGJ-150 | 395
497 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 | 二段 |  | 10kV823南呼延线 | JKLYGJ-240 | 550
498 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV豆罗变电站 | 二段 |  | 10kV856关城线 | JKLYJ-10-70 | 226
499 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV豆罗变电站 | 一段 |  | 10kV553麻会线 | JKLYJ-10-70 | 226
500 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV豆罗变电站 | 二段 |  | 10kV855下佐线 | LGJ-35 | 150
501 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 一段 |  | 10kV574樊野Ⅰ线 | JKLYJ-240 | 920.9
502 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 二段 |  | 10kV875樊野Ⅱ线 | JKLYGJ-240 | 550
503 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 二段 |  | 10kV876东郊Ⅱ线 | JKLYJ-10-70 | 226
504 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 二段 |  | 10kV873南关Ⅱ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
505 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 一段 |  | 10kV576南关Ⅰ线 | JKLYJ-10-240 | 503
506 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 一段 |  | 10kV577九原安置Ⅰ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×150 | 397
507 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 二段 |  | 10kV874雁门Ⅱ期安置Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
508 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 一段 |  | 10kV571龙康线 | YJV22-3*400 | 520
509 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 二段 |  | 10kV877古城Ⅱ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
510 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 二段 |  | 10kV872秀容Ⅱ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
511 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 一段 |  | 10kV575古城Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
512 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 一段 |  | 10kV573秀容Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
513 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 |  | 10kV844民心Ⅱ回线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
514 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 |  | 10kV846雁门安置Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
515 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 |  | 10kV833卢丽Ⅱ线 | JKLGYJ-240/10 | 503
516 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 一段 |  | 10kV533卢丽Ⅰ线 | JKLGYJ-240/10 | 503
517 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 一段 |  | 10kV534解原Ⅱ回线 | LGJ-50 | 195
518 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 |  | 10kV838热力Ⅱ回线 | JKLYJ-10-240 | 503
519 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 一段 |  | 10kV535解原Ⅲ回线 | LGJ-35 | 150
520 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 一段 |  | 10kV539热力Ⅰ回线 | JKLYJ-10-240 | 503
521 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 |  | 10kV845精华线 | YJLV22-3×300 | 600
522 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 一段 |  | 10kV537世纪花苑Ⅰ回 | JKLYJ-300 | 3
523 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 |  | 10kV836世纪花苑Ⅱ回 | JKLYJ-300 | 3
524 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 一段 |  | 10kV538雁门Ⅰ回 | JKLYJ-10-240 | 503
525 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 一段 |  | 10kV542慕山Ⅰ回 | JKLYJ-10-240 | 503
526 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 一段 |  | 10kV543解原线 | JKLYJ-10-240 | 503
527 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 |  | 10kV839雁门Ⅱ回 | JKLYJ-10-240 | 503
528 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 |  | 10kV834卢九线 | JKLYJ-10-300 | 580
529 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 |  | 10kV842凤栖线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
530 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 |  | 10kV841慕山Ⅱ回 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
531 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 |  | 10kV843民心I回线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
532 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 |  | 10kV545卢荣线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
533 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 |  | 10kV504檀康线 | ZR-YJV22-8.7/15KV-3×400 | 710
534 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 |  | 10kV507云中Ⅱ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
535 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 |  | 10kV506公园线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
536 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 |  | 10kV516开发区Ⅰ回 | JKLYJ-10-240 | 503
537 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 |  | 10kV508檀福线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
538 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 二段 |  | 10kV522开发区Ⅱ回线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
539 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 二段 |  | 10kV521檀东Ⅱ回线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
540 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 二段 |  | 10kV527檀城Ⅱ回线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
541 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 |  | 10kV511檀东Ⅰ回线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
542 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 |  | 10kV538西楼线 | JKLYJ-10-240 | 503
543 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 |  | 10kV519檀城Ⅰ回线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
544 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 |  | 10kV517供电专线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
545 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 |  | 10kV518檀九线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
546 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 二段 |  | 10kV542雁门Ⅱ期安置Ⅱ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
547 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 二段 |  | 10kV543老城安置Ⅰ线 | ZC-YJLV22-8.7/15-3×240 | 530
548 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 二段 |  | 10kV545檀桂线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
549 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 二段 |  | 10kV544东楼Ⅱ线 | JKLYJ-10-240 | 503
550 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 |  | 10kV537段庄线 | JKLYJ-10-240 | 503
551 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 |  | 10kV535檀荣线 | YJV22-3×300 | 671
552 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 |  | 10kV512东楼线 | LGJ-70 | 242
553 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 |  | 10kV515北郊线 | JKLYJ-10-240 | 503
554 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 |  | 10kV541檀园线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
555 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 |  | 10kV808城东线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
556 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 |  | 10kV516和平线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
557 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 |  | 10kV515忻康线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
558 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 |  | 10kV514幕山Ⅲ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
559 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 |  | 10kV814健康Ⅱ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
560 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 |  | 10kV817幕山Ⅳ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
561 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 |  | 10kV818利民Ⅱ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
562 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 |  | 10kV519利民Ⅰ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
563 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 |  | 10kV521忻盛线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
564 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 |  | 10kV816健康Ⅲ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
565 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 |  | 10kV807城市1号线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
566 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 |  | 10kV812温泉线 | JKLGYJ-240/10 | 503
567 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 |  | 10kV513健康Ⅰ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
568 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 |  | 10kV505城市3号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
569 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 |  | 10kV803忻田线 | JKLGJY-240 | 557
570 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 |  | 10kV805忻力线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
571 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 |  | 10kV819忻政线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
572 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 |  | 10kV507城西线 | LGJ-50 | 195
573 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 |  | 10kV504城南线 | JKLGYJ-10-240 | 920.5
574 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 |  | 10kV815忻光线 | ZR-YJV22-8.7/10-3×400 | 565
575 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 |  | 10kV811城市4号线 | JKLYJ-10-240 | 503
576 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 |  | 10kV511傅山线 | JKLYJ-10-240 | 503
577 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 |  | 10kV506城市2号线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
578 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 |  | 10kV512城市5号线 | JKLYJ-10-240 | 503
579 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 |  | 10kV813民心Ⅲ回线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610
580 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV庄磨变电站 | 二段 |  | 10kV514庄磨线 | LGJ-50 | 195
581 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV庄磨变电站 | 一段 |  | 10kV512南张线 | LGJ-70 | 242
582 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV庄磨变电站 | 一段 |  | 10kV511西社线 | LGJ-50 | 195
583 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV庄磨变电站 | 一段 |  | 10kV513路村线 | LGJ-35 | 150
584 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV庄磨变电站 | 一段 |  | 10kV516庄三线 | LGJ-120 | 335
585 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV顿村变电站 | 一段 |  | 10kV514顿村线 | LGJ-95 | 295
586 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV顿村变电站 | 一段 |  | 10kV513前秦线 | JKLYJ-10-70 | 226
587 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV金山变电站 |  |  | 10kV835金曹线 | LGJ-240 | 540
588 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV金山变电站 |  |  | 10kV538微波线 | LGJ-95 | 295
589 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV金山变电站 |  |  | 10kV833焦化厂线 | LGJ-35 | 150
590 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV金山变电站 |  |  | 10kV535高城线 | LGJ-35 | 150
591 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV金山变电站 |  |  | 10kV536播明线 | LGJ-120 | 335
592 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV奇村变电站 | 二段 |  | 10kV893南高线 | LGJ-50 | 195
593 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV奇村变电站 | 一段 |  | 10kV597企业线 | LGJ-95 | 295
594 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV奇村变电站 | 二段 |  | 10kV894杨胡线 | LGJ-70 | 242
595 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV三交变电站 | 一段 |  | 10kV564付家庄线 | LGJ-240 | 540
596 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV三交变电站 | 二段 |  | 10kV864三庄线 | LGJ-120 | 335
597 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV三交变电站 | 二段 |  | 10kV863三交线 | LGJ-35 | 150
598 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV三交变电站 | 一段 |  | 10kV563阳上线 | LGJ-35 | 150
599 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV陀罗变电站 | 二段 |  | 10kV877东呼延线 | LGJ-70/11 | 194
600 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV陀罗变电站 | 二段 |  | 10kV876合索线 | LGJ-70/11 | 194
601 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV陀罗变电站 | 一段 |  | 10kV574温村线 | LGJ-70/11 | 194
602 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV义井变电站 | 一段 |  | 10kV545纸厂线 | LGJ-120 | 335
603 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV义井变电站 | 二段 |  | 10kV848解农线 | LGJ-120 | 335
604 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV义井变电站 | 二段 |  | 10kV846曹张线 | LGJ-120 | 335
605 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV义井变电站 | 二段 |  | 10kV847义井线 | LGJ-95 | 295
606 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV义井变电站 | 一段 |  | 10kV543令归线 | LGJ-70 | 242
607 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV紫岩变电站 | 一段 |  | 10kV635肖白线 | JKLYJ-10-70 | 226
608 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV紫岩变电站 | 一段 |  | 10kV634东石线 | LGJ-70 | 242
609 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV紫岩变电站 | 二段 |  | 10kV936西张线 | LGJ-50 | 195
610 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV紫岩变电站 | 二段 |  | 10kV933董村线 | JKLYJ-10-70 | 226
611 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV紫岩变电站 | 二段 |  | 10kV935紫岩线 | JKLYJ-10-95 | 276
612 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 一段 |  | 10kV569石寺Ⅲ回线 | JKLGYJ-240 | 550
613 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 二段 |  | 10kV868石寺Ⅳ回线 | JKLGYJ-240/10 | 550
614 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 一段 |  | 10kV567大芳线 | LGJ-185 LGJ-240 | 460
615 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 一段 |  | 10kV568大营线 | JKLYJ-10-240 | 550
616 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 二段 |  | 10kV870李家庄线 | JKLYJ-240/10 | 550
617 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 二段 |  | 10kV866崞开Ⅰ回线 | LGJ-185 | 460
618 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 二段 |  | 10kV863石寺线 | LGJ-185 | 460
619 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 二段 |  | 10kV864五零三线 | LGJ-120 | 380
620 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 二段 |  | 10kV865石寺Ⅱ回线 | JKLYJ-185 | 460
621 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV贾庄变电站 | 一段 |  | 10kV505长梁沟西干线 | JKLGJY-185 | 460
622 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV贾庄变电站 | 二段 |  | 10kV804长梁沟南干线 | LGJ-95 | 295
623 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV贾庄变电站 | 一段 |  | 10kV504楼板寨屯瓦线 | LGJ-185 | 460
624 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV景明变电站 | 二段 |  | 10kV854才颖线 | JKLGJY-240 | 550
625 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV景明变电站 | 一段 |  | 10kV558跨越线 | JKLYJ-240 | 550
626 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV景明变电站 | 一段 |  | 10kV554业达线 | JKLYJ-240 ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300 | 550
627 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 | 一段 |  | 10kV534解村线 | JKLYJ-240 LGJ-240 | 550
628 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 | 二段 |  | 10kV837环网二回线 | JKLGJY-240 | 550
629 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 | 二段 |  | 10kV838环网一回线 | JKLGJY-240 | 550
630 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 | 二段 |  | 10kV834环网三回线 | LGJ-185 LGJ-120 | 335
631 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 | 一段 |  | 10kV538文体Ⅱ回线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 JKLYJ-10-240 JL-GIA-240-30 | 550
632 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 | 一段 |  | 10kV537青年街线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300J L-GIA-240-30 JKLYJ-10-240/2.42 | 550
633 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV轩岗变电站 | 二段 |  | 10kV514轩岗镇线 | LGJ-185 LGJ-240 | 460
634 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV轩岗变电站 | 一段 |  | 10kV573后口线 | LGJ-185 | 460
635 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV轩岗变电站 | 二段 |  | 10kV513东沟线 | JKLGJY-240 | 550
636 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 一段 |  | 10kV887永兴南线 | ZC-YJLV22-8.7/15-3×240 | 530
637 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 二段 |  | 10kV985永康Ⅰ回线 | JKLGJY-240 | 550
638 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 二段 |  | 10kV991永兴Ⅰ回线 | JKLYJ-240/10 | 475
639 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 一段 |  | 10kV884文体一回线 | JKLYJ-240/10 | 475
640 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 一段 |  | 10kV888市西线 | JKLGJY-240 | 550
641 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 二段 |  | 10kV989市东线 | JKLGJY-240 | 550
642 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 二段 |  | 10kV986市南线 | JKLGJY-240 | 550
643 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 一段 |  | 10kV886市二线 | JKLYJ-10-185 YJLV22-3X300 | 460
644 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 二段 |  | 10kV987子干线 | JKLGJY-240 | 550
645 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 一段 |  | 10kV885市内线 | JKLGJY-240 | 550
646 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV政化变电站 | 一段 |  | 10kV551苏龙口 | LGJ-150 | 445
647 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV政化变电站 | 一段 |  | 10kV549松丈线 | JKLGJY-240 | 550
648 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 二段 |  | 10kV957城市9号线 | JKLGJY-240 | 550
649 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 二段 |  | 10kV958城市11号线 | JKLGJY-240 | 550
650 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 三段 |  | 10kV698西镇线 | LGJ-240 | 550
651 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 三段 |  | 10kV694城市2号线 | JKLGJY-240 | 550
652 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 三段 |  | 10kV695城市4号线 | JKLGJY-185 JKLGJY-240 | 550
653 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 三段 |  | 10kV696城市6号线 | JKLGJY-240 | 550
654 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 三段 |  | 10kV697城市8号线 | JKLYJ-10-240 | 550
655 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 二段 |  | 10kV954文化北线 | JKLYJ-240/10 | 550
656 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 二段 |  | 10kV953永康II回线 | JKLYJ-240/10 | 550
657 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 二段 |  | 10kV955神山线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 JKLGYJ-10-240/30 | 550
658 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 三段 |  | 10kV670大牛堡线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 JKLGYJ-10-240/30 | 550
659 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东社变电站 | 二段 |  | 10kV526东社线 | LGJ-150 LGJ-70 | 275
660 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东社变电站 | 一段 |  | 10kV525东社镇线 | JKLGYJ-150 LGJ-150 | 460
661 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东社变电站 | 一段 |  | 10kV524南白线 | LGJ-70 | 275
662 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东社变电站 | 二段 |  | 10kV527上庄线 | LGJ-70 | 275
663 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东营变电站 | 二段 |  | 10kV817下社线 | JKLGYJ-240 | 550
664 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东营变电站 | 一段 |  | 10kV813库狄线 | JKLGYJ-240 | 550
665 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东营变电站 | 一段 |  | 10kV815东营线 | JKLGYJ-240 | 550
666 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东营变电站 | 二段 |  | 10kV818滹沱二回线 | JKLYJ-240/10 | 550
667 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东营变电站 | 一段 |  | 10kV814滹沱一回线 | JKLYJ-240/10 | 550
668 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东营变电站 | 二段 |  | 10kV816东轩线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*150 | 340
669 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV红池变电站 | 二段 |  | 10kV857段牛线 | JKLGJY-185 LGJ -150 | 445
670 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV红池变电站 | 二段 |  | 10kV854龙宫线 | JKLGJY-185 LGJ -150 | 445
671 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV红池变电站 | 一段 |  | 10kV858官地线 | JKLGJY-185 LGJ -120 | 445
672 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 一段 |  | 10kV513花园4号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 397
673 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 一段 |  | 10kV509花园2号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238
674 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 二段 |  | 10kV514花园9号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238
675 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 二段 |  | 10kV516花园10号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238
676 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 二段 |  | 10kV510花园7号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238
677 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 二段 |  | 10kV506花园6号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238
678 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 一段 |  | 10kV505花园1号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238
679 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 一段 |  | 10kV515花园5号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238
680 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 二段 |  | 10kV518花园11号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238
681 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 二段 |  | 10kV512花园8号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238
682 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 一段 |  | 10kV511花园3号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238
683 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 一段 |  | 10kV519吉轩I回线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 | 485
684 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 二段 |  | 10kV508吉轩II回线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 | 485
685 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV上阳武变电站 | 一段 |  | 10kV503上阳武线 | LGJ-185 | 460
686 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV上阳武变电站 | 二段 |  | 10kV506大牛店线 | LGJ -185 | 460
687 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV苏龙口变电站 | 二段 |  | 10kV897白石线 | LGJ-180 JKLGJY-240 | 460
688 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV苏龙口变电站 | 一段 |  | 10kV893大阳线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 JKLYJ-240 LGJ-240 LGJ-150 | 550
689 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV薛孤变电站 | 一段 |  | 10kV935大林线 | LGJ -120 | 380
690 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV薛孤变电站 | 一段 |  | 10kV936崞开Ⅱ回 | LGJ-185 | 460
691 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV薛孤变电站 | 二段 |  | 10kV939农场线 | LGJ-185 LGJ -150 | 445
692 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV薛孤变电站 | 一段 |  | 10kV937薛孤西线 | LGJ-185 | 460
693 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV薛孤变电站 | 二段 |  | 10kV933薛孤东线 | LGJ-120 | 380
694 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV永兴变电站 | 二段 |  | 10kV678楼板寨 | LGJ-70 | 275
695 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV永兴变电站 | 二段 |  | 10kV676王家庄线 | LGJ-120 | 380
696 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV永兴变电站 | 一段 |  | 10kV674崖底线 | LGJ-120 | 380
697 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV永兴变电站 | 一段 |  | 10kV675闫庄线 | LGJ-120 | 380
698 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV长梁沟变电站 | 一段 |  | 10kV593奇村线 | LGJ-70 | 275
699 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV长梁沟变电站 | 二段 |  | 10kV599神山堡线 | LGJ-70 | 275
700 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV子干变电站 | 二段 |  | 10kV684中阳线 | JKLYJ-185 LGJ -150 | 445
701 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV子干变电站 | 二段 |  | 10kV687荣华线 | JKLYJ-185 LGJ -150 | 445
702 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV子干变电站 | 二段 |  | 10kV685西南贾线 | JKLYJ-185 LGJ -150 | 445
703 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV子干变电站 | 二段 |  | 10kV686营房线 | JKLYJ-185 LGJ -150 | 445
704 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV子干变电站 | 一段 |  | 10kV689下庄线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 JKLGYJ-10-240/30 | 550

## 线路年最大负荷
序号 | 发布日期 | 管理单位 | 变电站名称 | 变电站可开放负荷（单位：MW） | 10千伏线路名称 | 导线型号 | 截流量 （单位：A） | 线路年最大负荷（单位：MW）
1 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 |  | 10kV596城镇Ⅲ回线 |  |  | 5.211
2 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 |  | 10kV891城镇Ⅱ回线 |  |  | 1.213
3 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 |  | 10kV892杨家湾线 |  |  | 2.03
4 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 |  | 10kV896大黄坡线 |  |  | 1.863
5 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 |  | 10kV893城镇Ⅴ回线 |  |  | 1.231
6 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 |  | 10kV593新城Ⅰ回线 |  |  | 5.256
7 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 |  | 10kV894新城Ⅱ回线 |  |  | 1.953
8 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 |  | 10kV592城镇Ⅳ回线 |  |  | 2.07
9 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 |  | 10kV597城镇Ⅰ回线 |  |  | 1.143
10 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 |  | 10kV895故城线 |  |  | 3.695
11 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东局变电站 |  | 10kV584秦家寨线 |  |  | 0.294
12 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东局变电站 |  | 10kV881庙沟线 |  |  | 2.484
13 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东局变电站 |  | 10kV882郝家里线 |  |  | 1.485
14 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东局变电站 |  | 10kV583孙家沟线 |  |  | 3.892
15 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV刘家坡变电站 |  | 10kV852东庄焉线 |  |  | 3.199
16 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV刘家坡变电站 |  | 10kV851南河沟线 |  |  | 1.351
17 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV刘家坡变电站 |  | 10kV551杏岭线 |  |  | 0.12
18 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 220kV保德变电站 |  | 10kV566东关线 |  |  | 5.469
19 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 220kV保德变电站 |  | 10kV563富民线 |  |  | 6.542
20 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 220kV保德变电站 |  | 10kV567腰庄线 |  |  | 3.107
21 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 220kV保德变电站 |  | 10kV568贾家峁线 |  |  | 2.532
22 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 220kV保德变电站 |  | 10kV569天灌线 |  |  | 1.969
23 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV林遮峪变电站 |  | 10kV525土崖塔线 |  |  | 2.557
24 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV林遮峪变电站 |  | 10kV526林遮峪线 |  |  | 2.717
25 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV林遮峪变电站 |  | 10kV528韩家川线 |  |  | 2.268
26 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV林遮峪变电站 |  | 10kV524白家沟线 |  |  | 1.562
27 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV南河沟变电站 |  | 10kV545南白线 |  |  | 5.671
28 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV桥头变电站 |  | 10kV534窑洼线 |  |  | 2.924
29 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV桥头变电站 |  | 10kV537桥头线 |  |  | 1.926
30 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV桥头变电站 |  | 10kV538尧圪台线 |  |  | 5.864
31 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 |  | 10kV838河南线 |  |  | 6.567
32 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 |  | 10kV848九龙湾线 |  |  | 4.815
33 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 |  | 10kV839城市Ⅰ线 |  |  | 7.844
34 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 |  | 10kV843城市Ⅳ线 |  |  | 0.823
35 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 |  | 10kV842古城线 |  |  | 2.264
36 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 |  | 10kV833水暖厂线 |  |  | 9.279
37 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 |  | 10kV845城市Ⅲ线 |  |  | 6.274
38 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 |  | 10kV846城市Ⅱ线 |  |  | 5.914
39 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 |  | 10kV853城市Ⅶ线 |  |  | 7.51
40 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 |  | 10kV834微波站线 |  |  | 1.481
41 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 |  | 10kV835雁门关线 |  |  | 4.22
42 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 |  | 10kV837阳明堡线 |  |  | 5.033
43 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 |  | 10kV849平城线 |  |  | 4.359
44 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV富村变电站 |  | 10kV856富幸线 |  |  | 6.013
45 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV富村变电站 |  | 10kV857峨矿小区线 |  |  | 3.937
46 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV富村变电站 |  | 10kV554高泉线 |  |  | 5.506
47 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV富村变电站 |  | 10kV553云雾线 |  |  | 2.468
48 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 |  | 10kV893大烟旺线 |  |  | 3.078
49 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 |  | 10kV592山底线 |  |  | 3
50 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 |  | 10kV894里回线 |  |  | 3.019
51 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 |  | 10kV591上庄线 |  |  | 5.725
52 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 |  | 10kV593平城线 |  |  | 0.048
53 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 |  | 10kV596花野I线 |  |  | 2.118
54 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 |  | 10kV597花野II线 |  |  | 1.5
55 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 |  | 10kV891南口线 |  |  | 4.617
56 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV峪口变电站 |  | 10kV876城市Ⅵ号线 |  |  | 6.585
57 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV峪口变电站 |  | 10kV863城市Ⅴ号线 |  |  | 8.212
58 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV峪口变电站 |  | 10kV864段景线 |  |  | 4.73
59 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV峪口变电站 |  | 10kV881岗上线 |  |  | 2.695
60 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV峪口变电站 |  | 10kV877峪口线 |  |  | 6.68
61 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 |  | 10kV815铁厂线 |  |  | 9.669
62 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 |  | 10kV816神涧线 |  |  | 6.662
63 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 |  | 10kV829长畛线 |  |  | 3.874
64 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 |  | 10kV813朴村线 |  |  | 8.48
65 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 |  | 10kV818枣林线 |  |  | 5.651
66 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 |  | 10kV817胡峪线 |  |  | 6.054
67 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 |  | 10kV827门旺线 |  |  | 5.145
68 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV郝街变电站 |  | 10kV542聂营线 |  |  | 3.409
69 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV郝街变电站 |  | 10kV544峨口线 |  |  | 1.908
70 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV郝街变电站 |  | 10kV547下社线 |  |  | 3.145
71 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV滩上变电站 |  | 10kV535八塔线 |  |  | 2.913
72 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV滩上变电站 |  | 10kV534滩上线 |  |  | 3.054
73 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV新高变电站 |  | 10kV567韩街线 |  |  | 7.02
74 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV新高变电站 |  | 10kV568口前线 |  |  | 1.787
75 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV新高变电站 |  | 10kV561沿村线 |  |  | 5.077
76 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV新高变电站 |  | 10kV566赵村线 |  |  | 5.17
77 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV新高变电站 |  | 10kV565赵杲观线 |  |  | 1.104
78 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 |  | 10kV548史家岗线 |  |  | 5.637
79 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 |  | 10kV544城市4号线 |  |  | 7.774
80 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 |  | 10kV553小王村线 |  |  | 4.753
81 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 |  | 10kV843朝阳线 |  |  | 6.223
82 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 |  | 10kV844城市1号线 |  |  | 6.235
83 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 |  | 10kV845定中Ⅲ线 |  |  | 2.744
84 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 |  | 10kV545城东1号线 |  |  | 4.464
85 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 |  | 10kV848城东2号线 |  |  | 4.156
86 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 |  | 10kV546董村线 |  |  | 2.858
87 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 |  | 10kV547南西力线 |  |  | 4.321
88 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 |  | 10kV847北西力线 |  |  | 4.156
89 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 |  | 10kV849忻阜线 |  |  | 5.344
90 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 |  | 10kV564芳兰线 |  |  | 3.822
91 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 |  | 10kV568李家庄线 |  |  | 1.237
92 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 |  | 10kV565河边线 |  |  | 6.23
93 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 |  | 10kV563牛台线 |  |  | 5.102
94 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 |  | 10kV566青石线 |  |  | 3.523
95 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 |  | 10kV863青二线 |  |  | 4.16
96 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 |  | 10kV864工业园Ⅰ线 |  |  | 0.244
97 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 |  | 10kV895北关线 |  |  | 7.91
98 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 |  | 10kV896神园Ⅰ线 |  |  | 2.273
99 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 |  | 10kV893神山线 |  |  | 7.377
100 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 |  | 10kV897卫村线 |  |  | 9.084
101 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 |  | 10kV898神园Ⅱ线 |  |  | 7.061
102 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 |  | 10kV894王家庄线 |  |  | 6.854
103 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 |  | 10kV851西大街Ⅰ线 |  |  | 5.647
104 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 |  | 10kV551西河头Ⅱ线 |  |  | 3.654
105 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 |  | 10kV558新开线 |  |  | 0
106 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 |  | 10kV858忻阜Ⅱ线 |  |  | 0
107 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 |  | 10kV553西关Ⅰ线 |  |  | 0
108 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 |  | 10kV552城北线 |  |  | 5.79
109 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 |  | 10kV554康乐线 |  |  | 0
110 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 |  | 10kV555北大街Ⅰ线 |  |  | 0
111 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 |  | 10kV557利民线 |  |  | 0
112 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV崔家庄变电站 |  | 10kV867崔园1#线 |  |  | 3.08
113 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV崔家庄变电站 |  | 10kV864盛源线 |  |  | 4.463
114 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV崔家庄变电站 |  | 10kV863崔家庄线 |  |  | 2.64
115 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV崔家庄变电站 |  | 10kV868赵家营线 |  |  | 6.608
116 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV崔家庄变电站 |  | 10kV663崔北线 |  |  | 3.18
117 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV芳兰变电站 |  | 10kV858陈家营线 |  |  | 2.323
118 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV芳兰变电站 |  | 10kV853管家营线 |  |  | 5.734
119 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 |  | 10kV874平东社线 |  |  | 11.39
120 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 |  | 10kV879马城线 |  |  | 6.123
121 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 |  | 10kV875宏道线 |  |  | 5.632
122 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 |  | 10kV881宏五线 |  |  | 0.449
123 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 |  | 10kV878大营线 |  |  | 1.56
124 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 |  | 10kV876西社线 |  |  | 2.634
125 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 |  | 10kV589复兴线 |  |  | 1.28
126 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 |  | 10kV593横山线 |  |  | 2.033
127 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 |  | 10kV587季庄线 |  |  | 3.871
128 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 |  | 10kV586前营线 |  |  | 3.94
129 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 |  | 10kV596南林木线 |  |  | 4.328
130 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 |  | 10kV597邱村线 |  |  | 4.408
131 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 |  | 10kV583季五线 |  |  | 0.348
132 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 |  | 10kV568留晖线 |  |  | 0.828
133 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 |  | 10kV573镡村线 |  |  | 6.568
134 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 |  | 10kV563官庄线 |  |  | 3.444
135 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 |  | 10kV569龙门线 |  |  | 3.822
136 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 |  | 10kV566南王线 |  |  | 2.802
137 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 |  | 10kV567尧头线 |  |  | 0.208
138 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV向阳变电站 |  | 10kV515迥凤线 |  |  | 3
139 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV向阳变电站 |  | 10kV813白村线 |  |  | 3.676
140 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV向阳变电站 |  | 10kV814贾家庄线 |  |  | 1.492
141 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV向阳变电站 |  | 10kV514受录线 |  |  | 1.856
142 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV向阳变电站 |  | 10kV513高村线 |  |  | 2.972
143 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 |  | 10kV699牧马河线 |  |  | 2.656
144 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 |  | 10kV697牧马河Ⅱ回线 |  |  | 1.955
145 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 |  | 10kV806兰台线 |  |  | 1.507
146 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 |  | 10kV695城西1#线 |  |  | 0
147 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 |  | 10kV696城西2#线 |  |  | 1.931
148 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 |  | 10kV805西河头线 |  |  | 3.042
149 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 |  | 10kV803智村线 |  |  | 4.157
150 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 |  | 10kV698西外环线 |  |  | 0
151 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 |  | 10kV804庄力线 |  |  | 2.434
152 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 |  | 10kV694北外环线 |  |  | 5.861
153 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV甘泉变电站 |  | 10kV519木格线 |  |  | 1.883
154 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV甘泉变电站 |  | 10kV611甘岩Ⅰ线 |  |  | 2.198
155 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV甘泉变电站 |  | 10kV612甘岩Ⅱ线 |  |  | 1.474
156 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 |  | 10kV578滨河线 |  |  | 4.104
157 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 |  | 10kV光裕堡线873 |  |  | 5.22
158 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 |  | 10kV871古园线 |  |  | 3.744
159 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 |  | 10kV华岩线872 |  |  | 4.08
160 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 |  | 10kV城镇9号线579 |  |  | 3.916
161 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 |  | 10kV877惠民线 |  |  | 0.208
162 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 |  | 10kV876城镇11号线 |  |  | 2.136
163 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 |  | 10kV577城市10号线 |  |  | 5.56
164 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 |  | 10kV875光华线 |  |  | 5.64
165 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 |  | 10kV571古砂线 |  |  | 5.292
166 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 |  | 10kV573木瓜线 |  |  | 1.728
167 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 |  | 10kV881华悦线 |  |  | 0.392
168 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 |  | 10kV879长田线 |  |  | 0.456
169 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 |  | 10kV572民心线 |  |  | 0.858
170 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 |  | 10kV砂河镇线913 |  |  | 7.656
171 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 |  | 10kV921砂河Ⅱ回线 |  |  | 7.822
172 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 |  | 10kV914后义线 |  |  | 4.718
173 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 |  | 10kV916义二线 |  |  | 1.946
174 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 |  | 10kV816砂东Ⅰ回线 |  |  | 10.434
175 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 |  | 10kV813伯强线 |  |  | 6.283
176 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 |  | 10kV920水磨铁矿线 |  |  | 6.495
177 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 |  | 10kV919砂东Ⅱ回线 |  |  | 7.552
178 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 |  | 10kV817砂河IV回线 |  |  | 6.127
179 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 |  | 10kV910联兴线 |  |  | 6.267
180 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 |  | 10kV922中兴Ⅱ回线 |  |  | 5.552
181 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 |  | 10kV830城镇Ⅱ线 |  |  | 0.672
182 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 |  | 10kV849雁头Ⅱ回线 |  |  | 1.921
183 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 |  | 10kV823雁头线 |  |  | 0.845
184 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 |  | 10kV838河南线 |  |  | 3.402
185 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 |  | 10kV843河南Ⅱ线 |  |  | 5.007
186 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 |  | 10kV833大沟线 |  |  | 1.221
187 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 |  | 10kV824下茹越线 |  |  | 1.609
188 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 |  | 10kV840城镇Ⅵ线 |  |  | 0.823
189 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 |  | 10kV837城镇Ⅳ线 |  |  | 3.711
190 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 |  | 10kV826城镇Ⅲ线 |  |  | 5.704
191 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 |  | 10kV841城镇Ⅴ线 |  |  | 5.585
192 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 |  | 10kV829城镇Ⅰ线 |  |  | 5.885
193 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 |  | 10kV842大沟Ⅱ线 |  |  | 2.528
194 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 |  | 10kV531光伏Ⅰ线 |  |  | 5.667
195 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 |  | 10kV835光伏Ⅱ线 |  |  | 5.673
196 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 |  | 10kV834大营Ⅱ线 |  |  | 5.431
197 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 |  | 10kV534大营线 |  |  | 3.661
198 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 |  | 10kV833云雾峪线 |  |  | 5.938
199 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 |  | 10kV536横涧线 |  |  | 3.919
200 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 |  | 10kV532前所线 |  |  | 2.723
201 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV伯强变电站 |  | 10kV东台线584 |  |  | 1.994
202 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV伯强变电站 |  | 10kV586水磨线 |  |  | 2.847
203 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV金山铺变电站 |  | 10kV525文溪线 |  |  | 2.144
204 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV金山铺变电站 |  | 10kV524柏家庄线 |  |  | 5.102
205 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV神堂堡变电站 |  | 10kV596神堂堡线 |  |  | 2.494
206 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV神堂堡变电站 |  | 10kV593庄旺线 |  |  | 0.58
207 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV神堂堡变电站 |  | 10kV894江宝线 |  |  | 4.425
208 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV岩头变电站 |  | 10kV563岩头线 |  |  | 0.95
209 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV岩头变电站 |  | 10kV557茶铺线 |  |  | 0.878
210 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV围坪变电站 |  | 10kV599社梁线 |  |  | 2.432
211 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV围坪变电站 |  | 10kV598葛真龙线 |  |  | 4.051
212 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 |  | 10kV532坪泉线 |  |  | 3.335
213 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 |  | 10kV533唐家会 |  |  | 4.095
214 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 |  | 10kV534城市3#线 |  |  | 2.439
215 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 |  | 10kV833焦尾城线 |  |  | 3.732
216 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 |  | 10kV834沙畔线 |  |  | 3.416
217 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 |  | 10kV835园区Ⅰ回线 |  |  | 1.773
218 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 |  | 10kV529园区Ⅱ回线 |  |  | 0.98
219 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 |  | 10kV536城市4号线 |  |  | 2.253
220 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 |  | 10kV535城市1号线 |  |  | 6.439
221 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 |  | 10kV537城市2#线 |  |  | 6.847
222 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 |  | 10kV838城市5#线 |  |  | 0.857
223 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 |  | 10kV839城市6#线 |  |  | 4.058
224 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 |  | 10kV837北元线 |  |  | 2.708
225 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 |  | 10kV527汇景新城线 |  |  | 1.014
226 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV巡镇变电站 |  | 10kV873寺也线 |  |  | 2.593
227 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV巡镇变电站 |  | 10kV874曲峪线 |  |  | 2.595
228 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV巡镇变电站 |  | 10kV876五花城线 |  |  | 2.922
229 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV巡镇变电站 |  | 10kV878南也线 |  |  | 3.544
230 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV大峪变电站 |  | 10kV553树儿梁线 |  |  | 1.897
231 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV大峪变电站 |  | 10kV557水源井线 |  |  | 1.205
232 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV大峪变电站 |  | 10kV556河湾线 |  |  | 1.785
233 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV大峪变电站 |  | 10kV559石城线 |  |  | 2.688
234 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV大峪变电站 |  | 10kV554南沟线 |  |  | 6.93
235 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV单寨变电站 |  | 10kV543鹿固线 |  |  | 2.749
236 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV单寨变电站 |  | 10kV544前川线 |  |  | 0.985
237 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV单寨变电站 |  | 10kV545土沟线 |  |  | 0.879
238 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV单寨变电站 |  | 10kV546榆立洼线 |  |  | 1.73
239 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV单寨变电站 |  | 10kV547红崖峁线 |  |  | 3.846
240 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV旧县变电站 |  | 10kV573河畔线 |  |  | 1.232
241 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV旧县变电站 |  | 10kV574新尧线 |  |  | 3.117
242 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV旧县变电站 |  | 10kV580阳面线 |  |  | 2.924
243 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV旧县变电站 |  | 10kV577沙坪线 |  |  | 5.026
244 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV沙泉变电站 |  | 10kV563阴塔线 |  |  | 2.504
245 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV沙泉变电站 |  | 10kV566赵家沟线 |  |  | 0.404
246 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV沙泉变电站 |  | 10kV567朱家川线 |  |  | 0.58
247 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV沙泉变电站 |  | 10kV568韩家湾线 |  |  | 1.336
248 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 |  | 10kV874小沟口Ⅱ线 |  |  | 4.421
249 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 |  | 10kV575小沟口Ⅰ线 |  |  | 6.111
250 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 |  | 10kV877丰润线 |  |  | 4.226
251 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 |  | 10kV876娘子神线 |  |  | 7.414
252 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 |  | 10kV573步六社线 |  |  | 4.617
253 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 |  | 10kV872城市北环线 |  |  | 4.836
254 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 |  | 10kV878城市南环线 |  |  | 7.366
255 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 |  | 10kV574城市Ⅲ线 |  |  | 1.549
256 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 |  | 10kV572城市Ⅳ线 |  |  | 6.035
257 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 |  | 10kV871城市Ⅴ线 |  |  | 5.221
258 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 |  | 10kV578城市Ⅶ线 |  |  | 6.637
259 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 |  | 10kV577城市Ⅵ线 |  |  | 1.883
260 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV中庄变电站 |  | 10kV854向阳线 |  |  | 4.151
261 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV中庄变电站 |  | 10kV555岔上线 |  |  | 4.717
262 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV中庄变电站 |  | 10kV554木瓜山线 |  |  | 2.666
263 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV中庄变电站 |  | 10kV855双路线 |  |  | 2.47
264 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV杜家村变电站 |  | 10kV524刁儿沟线 |  |  | 1.866
265 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV杜家村变电站 |  | 10kV526堂儿上线 |  |  | 4.005
266 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV杜家村变电站 |  | 10kV823中庄线 |  |  | 2.765
267 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV杜家村变电站 |  | 10kV824静安线 |  |  | 0
268 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV杜家村变电站 |  | 10kV525杜矿线 |  |  | 1.543
269 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV康家会变电站 |  | 10kV533赤泥洼线 |  |  | 2.94
270 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV康家会变电站 |  | 10kV832娑婆线 |  |  | 4.428
271 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV康家会变电站 |  | 10kV833龙家庄线 |  |  | 1.173
272 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 |  | 10kV521阳坪线 |  |  | 1.933
273 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 |  | 10kV821东环1号线 |  |  | 4.558
274 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 |  | 10kV822广惠园1号线 |  |  | 3.624
275 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 |  | 10kV823大涧线 |  |  | 0.88
276 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 |  | 10kV824十里岩线 |  |  | 3.934
277 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 |  | 10kV523阳蒿塔线 |  |  | 1.907
278 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 |  | 10kV522西环1号线 |  |  | 4.045
279 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 |  | 10kV574秦家庄线 |  |  | 10.417
280 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 |  | 10kV573宋家寨线 |  |  | 10.409
281 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 |  | 10kV563李家沟线 |  |  | 1.876
282 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 |  | 10kV564大巨会线 |  |  | 2.455
283 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 |  | 10kV565西洼线 |  |  | 3.006
284 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 |  | 10kV566大坪线 |  |  | 4.628
285 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) |  | 10kV507舍科线 |  |  | 4.509
286 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) |  | 10kV503城北线 |  |  | 2.549
287 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) |  | 10kV504东川线 |  |  | 3.863
288 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) |  | 10kV510畜产品线 |  |  | 0.869
289 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) |  | 10kV508南川线 |  |  | 0
290 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) |  | 10kV505城东线 |  |  | 4.452
291 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) |  | 10kV511西川线 |  |  | 0.726
292 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) |  | 10kV506城西线 |  |  | 5.207
293 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35KV马家河变电站 |  | 10kV595西豹峪线 |  |  | 0
294 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35KV马家河变电站 |  | 10kV593大化线 |  |  | 0
295 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35KV马家河变电站 |  | 10kV594芦子河线 |  |  | 0
296 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV东寨变电站 |  | 10kV844东寨Ⅱ回线 |  |  | 2.943
297 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV东寨变电站 |  | 10kV548东余线 |  |  | 1.033
298 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV东寨变电站 |  | 10kV547大庙线 |  |  | 3.2
299 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV东寨变电站 |  | 10kV涔山线546 |  |  | 0.81
300 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV东寨变电站 |  | 10kV544东寨Ⅰ回线 |  |  | 2.192
301 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV东寨变电站 |  | 10kV847东余Ⅱ回线 |  |  | 2.961
302 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV贾庄变电站 |  | 10kV509马圈湾线 |  |  | 4.284
303 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV贾庄变电站 |  | 10kV809石咀头Ⅰ回线 |  |  | 11.643
304 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV贾庄变电站 |  | 10kV810石咀头Ⅱ回线 |  |  | 11.092
305 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 |  | 10kV564移民线 |  |  | 26.42
306 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 |  | 10kV562宁华Ⅱ回线 |  |  | 5.734
307 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 |  | 10kV561宁华Ⅰ回线 |  |  | 7.13
308 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 |  | 10kV588凤凰Ⅰ回线 |  |  | 7.688
309 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 |  | 10kV583岭沟线 |  |  | 3.741
310 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 |  | 10kV593凤凰Ⅲ回线 |  |  | 7.866
311 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 |  | 10kV595凤凰Ⅱ回线 |  |  | 7.689
312 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 |  | 10kV585三一三线 |  |  | 4.391
313 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 |  | 10kV586余庄线 |  |  | 6.379
314 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 |  | 10kV589宁薛线 |  |  | 1.68
315 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 |  | 10kV594宁阳线 |  |  | 3.586
316 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 |  | 10kV567滨河小区线 |  |  | 0.477
317 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 |  | 10kV507贾家堡Ⅰ回线 |  |  | 6.301
318 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 |  | 10kV811贾家堡Ⅲ回线 |  |  | 6.871
319 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 |  | 10kV812贾家堡Ⅱ回线 |  |  | 9.053
320 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 |  | 10kV508南岔线 |  |  | 0.876
321 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 |  | 10kV509薛冀Ⅰ回线 |  |  | 13.828
322 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 |  | 10kV810薛冀Ⅱ回线 |  |  | 2.01
323 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 |  | 10kV504薛家洼线 |  |  | 7.414
324 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV化北屯变电站 |  | 10kV535化西线 |  |  | 2.794
325 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV化北屯变电站 |  | 10kV536化坝Ⅰ回线 |  |  | 4.212
326 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV化北屯变电站 |  | 10kV534化宁线 |  |  | 3.851
327 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV化北屯变电站 |  | 10kV539化坝Ⅱ回线 |  |  | 1.367
328 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV梅家庄变电站 |  | 10kV936梅东线开关 |  |  | 0.171
329 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV梅家庄变电站 |  | 10kV935梅赵线开关 |  |  | 2.548
330 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV梅家庄变电站 |  | 10kV933梅水线开关 |  |  | 1.692
331 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV梅家庄变电站 |  | 10kV934梅怀线开关 |  |  | 1.17
332 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 |  | 10kV886上河西Ⅱ回线 |  |  | 6.43
333 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 |  | 10kV883工业线 |  |  | 5.098
334 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 |  | 10kV882上河西线 |  |  | 4.735
335 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 |  | 10kV881水泥厂线 |  |  | 1.672
336 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 |  | 10kV585铁厂线 |  |  | 5.315
337 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 |  | 10kV584上河东线 |  |  | 7.268
338 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 |  | 10kV583城关东线 |  |  | 0.086
339 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 |  | 10kV586天峰坪线 |  |  | 2.237
340 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 |  | 10kV884城关西线 |  |  | 4.617
341 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 |  | 10kV889上河东Ⅱ线 |  |  | 4.799
342 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 |  | 10kV891工业Ⅱ线 |  |  | 0
343 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV方城变电站 |  | 10kV807水泉线 |  |  | 1.039
344 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV方城变电站 |  | 10kV806老营线 |  |  | 1.039
345 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV方城变电站 |  | 10kV804尚峪线 |  |  | 0.795
346 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV方城变电站 |  | 10kV805南堡子线 |  |  | 1.038
347 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV方城变电站 |  | 10kV803陈家营线 |  |  | 1.397
348 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 |  | 10kV513梨桦线 |  |  | 0.722
349 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 |  | 10kV516桦林堡光伏线 |  |  | 7.418
350 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 |  | 10kV514黑豆埝线 |  |  | 0
351 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 |  | 10kV526天峰坪光伏线 |  |  | 7.439
352 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 |  | 10kV527杨家岭光伏线 |  |  | 6.864
353 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 |  | 10kV525天北线 |  |  | 0.475
354 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 |  | 10kV524杨家岭线 |  |  | 0.684
355 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV万家寨变电站 |  | 10kV563黄龙池线 |  |  | 0.882
356 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV万家寨变电站 |  | 10kV564万家寨线 |  |  | 0.975
357 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV万家寨变电站 |  | 10kV565马家埝线 |  |  | 1.335
358 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 |  | 10kV506八角光伏线 |  |  | 5.395
359 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 |  | 10kV505余庄子光伏线 |  |  | 5.273
360 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 |  | 10kV509西口线 |  |  | 2.009
361 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 |  | 10kV507太平庄线 |  |  | 2.86
362 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 |  | 10kV511义井线 |  |  | 2.4
363 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 |  | 10kV504城关Ⅰ回线 |  |  | 5.1
364 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 |  | 10kV804城关Ⅱ回线 |  |  | 5.931
365 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 |  | 10kV807东峪光伏线 |  |  | 5.462
366 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 |  | 10kV806阳坊光伏线 |  |  | 5.462
367 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 |  | 10kV808余庄线 |  |  | 1.033
368 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 |  | 10kV809龙泉Ⅴ回线 |  |  | 2.556
369 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV八角变电站 |  | 10kV535长红线 |  |  | 1.567
370 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV八角变电站 |  | 10kV534韩贺线 |  |  | 1.133
371 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV八角变电站 |  | 10kV537联网线 |  |  | 0.924
372 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV八角变电站 |  | 10kV536马烈线 |  |  | 2.534
373 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV城关变电站(神池) |  | 10kV528龙泉III回线 |  |  | 4.51
374 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV城关变电站(神池) |  | 10kV527温岭线 |  |  | 3.166
375 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV城关变电站(神池) |  | 10kV525小寨线 |  |  | 2.105
376 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV城关变电站(神池) |  | 10kV826杨家坡线 |  |  | 1.349
377 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV城关变电站(神池) |  | 10kV529龙泉II回线 |  |  | 2.814
378 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 |  | 10kV829北大街线 |  |  | 2.554
379 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 |  | 10kV527神西线 |  |  | 2.329
380 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 |  | 10kV819神西Ⅱ线 |  |  | 2.572
381 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 |  | 10kV831东冶Ⅱ线 |  |  | 4.161
382 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 |  | 10kV824阳白线 |  |  | 3.462
383 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 |  | 10kV832建安Ⅲ线 |  |  | 4.332
384 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 |  | 10kV826建安线 |  |  | 1.557
385 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 |  | 10kV827望景岗线 |  |  | 4.963
386 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 |  | 10kV525东冶线 |  |  | 6.062
387 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 |  | 10kV519建安Ⅱ线 |  |  | 4.007
388 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV金岗库变电站 |  | 10kV863护银沟线 |  |  | 4.25
389 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV金岗库变电站 |  | 10kV861石咀线 |  |  | 4.426
390 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV金岗库变电站 |  | 10kV864后石佛线 |  |  | 1.965
391 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV金岗库变电站 |  | 10kV568铜钱沟线 |  |  | 2.867
392 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV金岗库变电站 |  | 10kV866充电站线 |  |  | 0.254
393 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV茹村变电站 |  | 10kV533茹天Ⅱ线 |  |  | 6.233
394 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV茹村变电站 |  | 10kV535茹城线 |  |  | 3.428
395 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV茹村变电站 |  | 10kV534汉岭线 |  |  | 0.74
396 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV茹村变电站 |  | 10kV538茹天线 |  |  | 2.332
397 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV茹村变电站 |  | 10kV537七里沟线 |  |  | 3.723
398 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 |  | 10kV847外环线 |  |  | 5.901
399 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 |  | 10kV851般若线 |  |  | 5.253
400 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 |  | 10kV549新城Ⅰ线 |  |  | 2.078
401 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 |  | 10kV545南门线 |  |  | 9.869
402 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 |  | 10kV544联络线 |  |  | 3.213
403 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 |  | 10kV548西沟Ⅰ线 |  |  | 6.582
404 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 |  | 10kV849新城Ⅱ线 |  |  | 0.003
405 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 |  | 10kV546新郑线 |  |  | 2.822
406 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 |  | 10kV848西沟Ⅱ线 |  |  | 8.659
407 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 |  | 10kV556工业Ⅰ线 |  |  | 1.21
408 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 |  | 10kV853工业Ⅱ线 |  |  | 0
409 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 |  | 10kV557兴坪线 |  |  | 4.871
410 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 |  | 10kV852灵境线 |  |  | 2.184
411 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 |  | 10kV551柳院线 |  |  | 4.14
412 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 |  | 10kV856大石Ⅱ线 |  |  | 3.203
413 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 |  | 10kV851西峡线 |  |  | 3.053
414 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV豆村变电站 |  | 10kV845蒋坊线 |  |  | 2.795
415 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV豆村变电站 |  | 10kV846大石线 |  |  | 2.598
416 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV河北变电站 |  | 10kV874殊宫寺线 |  |  | 0.046
417 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV河北变电站 |  | 10kV876大留治线 |  |  | 0
418 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV河北变电站 |  | 10kV873刘定寺线 |  |  | 3.224
419 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV河北变电站 |  | 10kV875水泥厂线 |  |  | 2.949
420 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV教场变电站 |  | 10kV546石盆口线 |  |  | 11.374
421 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV教场变电站 |  | 10kV545红山线 |  |  | 0.692
422 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV教场变电站 |  | 10kV543东峪口线 |  |  | 1.296
423 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV门限石变电站 |  | 10kV885三岔线 |  |  | 0.275
424 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV门限石变电站 |  | 10kV886湾子线 |  |  | 0.429
425 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV门限石变电站 |  | 10kV884长江塘线 |  |  | 2.169
426 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV门限石变电站 |  | 10kV883金岗库线 |  |  | 1.204
427 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV五台山变电站 |  | 10kV863台怀Ⅱ线 |  |  | 5.871
428 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV五台山变电站 |  | 10kV861石佛Ⅱ线 |  |  | 7.089
429 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV五台山变电站 |  | 10kV565石佛线 |  |  | 5.95
430 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV五台山变电站 |  | 10kV564台怀线 |  |  | 3.283
431 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV三岔变电站 |  | 10kV554刘台线 |  |  | 0.938
432 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV三岔变电站 |  | 10kV553杨家山线 |  |  | 2.793
433 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV三岔变电站 |  | 10kV852羊坊线 |  |  | 0.329
434 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV三岔变电站 |  | 10kV851柳河线 |  |  | 2.666
435 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 |  | 10kV898城市Ⅲ回线 |  |  | 4.391
436 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 |  | 10kV899城市Ⅴ回线 |  |  | 5.228
437 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 |  | 10kV595孙梁黄线 |  |  | 3.234
438 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 |  | 10kV896羊圈沟线 |  |  | 3.815
439 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 |  | 10kV895李家坪线 |  |  | 5.521
440 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 |  | 10kV894城市Ⅳ回线 |  |  | 6.37
441 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 |  | 10kV596峰子头线 |  |  | 9.165
442 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 |  | 10kV594城市I回线 |  |  | 7.917
443 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 |  | 10kV597城市Ⅱ线 |  |  | 3.496
444 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV韩家楼变电站 |  | 10kV793白草庄线 |  |  | 1.873
445 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV韩家楼变电站 |  | 10kV794郝坡线 |  |  | 3.327
446 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV韩家楼变电站 |  | 10kV797李家庄线 |  |  | 2.849
447 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV韩家楼变电站 |  | 10kV799杨家庄线 |  |  | 4.247
448 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV庄窝变电站 |  | 10kV566新寨线 |  |  | 2.768
449 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV庄窝变电站 |  | 10kV565庄东II回线 |  |  | 4.392
450 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV庄窝变电站 |  | 10kV567三岔线 |  |  | 3.743
451 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV庄窝变电站 |  | 10kV563庄东Ⅰ回线 |  |  | 2.147
452 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV庄窝变电站 |  | 10kV569东寨线 |  |  | 1.349
453 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV856凤栖Ⅱ线 |  |  | 3.796
454 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV554梨花Ⅰ线 |  |  | 2.364
455 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV855梨花Ⅱ线 |  |  | 2.968
456 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV559龙翔Ⅰ线 |  |  | 1.56
457 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV857龙翔Ⅱ线 |  |  | 0.596
458 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV563泛华Ⅰ线 |  |  | 1.601
459 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV885泛华Ⅱ线 |  |  | 0
460 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV858播学线 |  |  | 2.326
461 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV562播景线 |  |  | 0.084
462 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV564五馆Ⅰ线 |  |  | 1.728
463 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV878龙翔安置Ⅰ线 |  |  | 0.568
464 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV888锦绣Ⅰ线 |  |  | 0.946
465 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV861日月宏Ⅱ线 |  |  | 0.7
466 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV561产业园Ⅰ线 |  |  | 1.257
467 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV877播兴线 |  |  | 0.459
468 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV875华晶Ⅳ线 |  |  | 0
469 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV874华晶Ⅵ线 |  |  | 0
470 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV558华晶Ⅲ线 |  |  | 0.433
471 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV876华晶Ⅱ线 |  |  | 0
472 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV567华晶Ⅴ线 |  |  | 1.47
473 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV557华晶Ⅰ线 |  |  | 0.473
474 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV884产业园Ⅱ线 |  |  | 0.299
475 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV873太平线 |  |  | 5.93
476 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV882学府苑Ⅰ线 |  |  | 0.128
477 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV889七一北Ⅰ线 |  |  | 0.216
478 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 |  | 10kV872开发区Ⅳ回线 |  |  | 0
479 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 |  | 10kV561部明线 |  |  | 0.7
480 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 |  | 10kV562后秦线 |  |  | 7.412
481 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 |  | 10kV863金山Ⅱ回线 |  |  | 0
482 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 |  | 10kV563金山Ⅰ回线 |  |  | 2.744
483 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 |  | 10kV567部兴线 |  |  | 0.61
484 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 |  | 10kV568顿村安置线 |  |  | 0.183
485 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 |  | 10kV866高城Ⅱ线 |  |  | 3.706
486 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 |  | 10kV564金山铺线 |  |  | 2.483
487 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 |  | 10kV865部御线 |  |  | 1.167
488 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 |  | 10kV565部康Ⅰ线 |  |  | 0.362
489 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 |  | 10kV861部康Ⅱ线 |  |  | 0.32
490 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 |  | 10kV828城市8号线 |  |  | 3.242
491 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 |  | 10kV518煤化线 |  |  | 4.486
492 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 |  | 10kV525城市7号线 |  |  | 1.975
493 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 |  | 10kV526城市Ⅵ线 |  |  | 6.558
494 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 |  | 10kV522赶子岗线 |  |  | 1.209
495 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 |  | 10kV523野峪线 |  |  | 2.381
496 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 |  | 10kV824城南V线 |  |  | 4.442
497 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 |  | 10kV823南呼延线 |  |  | 5.246
498 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV豆罗变电站 |  | 10kV856关城线 |  |  | 2.73
499 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV豆罗变电站 |  | 10kV553麻会线 |  |  | 3.831
500 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV豆罗变电站 |  | 10kV855下佐线 |  |  | 4.732
501 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 |  | 10kV574樊野Ⅰ线 |  |  | 6.996
502 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 |  | 10kV875樊野Ⅱ线 |  |  | 6.171
503 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 |  | 10kV876东郊Ⅱ线 |  |  | 6.133
504 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 |  | 10kV873南关Ⅱ线 |  |  | 2.356
505 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 |  | 10kV576南关Ⅰ线 |  |  | 4.035
506 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 |  | 10kV577九原安置Ⅰ线 |  |  | 0.774
507 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 |  | 10kV874雁门Ⅱ期安置Ⅰ线 |  |  | 0.893
508 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 |  | 10kV571龙康线 |  |  | 0.553
509 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 |  | 10kV877古城Ⅱ线 |  |  | 3.808
510 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 |  | 10kV872秀容Ⅱ线 |  |  | 5.78
511 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 |  | 10kV575古城Ⅰ线 |  |  | 4.69
512 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 |  | 10kV573秀容Ⅰ线 |  |  | 4.998
513 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV844民心Ⅱ回线 |  |  | 0.262
514 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV846雁门安置Ⅰ线 |  |  | 1.011
515 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV833卢丽Ⅱ线 |  |  | 1.214
516 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV533卢丽Ⅰ线 |  |  | 3.258
517 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV534解原Ⅱ回线 |  |  | 6.381
518 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV838热力Ⅱ回线 |  |  | 4.408
519 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV535解原Ⅲ回线 |  |  | 5.612
520 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV539热力Ⅰ回线 |  |  | 4.877
521 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV845精华线 |  |  | 4.584
522 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV537世纪花苑Ⅰ回 |  |  | 6.08
523 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV836世纪花苑Ⅱ回 |  |  | 0.984
524 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV538雁门Ⅰ回 |  |  | 5.083
525 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV542慕山Ⅰ回 |  |  | 1.38
526 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV543解原线 |  |  | 2.7
527 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV839雁门Ⅱ回 |  |  | 6.816
528 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV834卢九线 |  |  | 6.378
529 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV842凤栖线 |  |  | 1.459
530 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV841慕山Ⅱ回 |  |  | 0.955
531 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV843民心I回线 |  |  | 1.486
532 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 |  | 10kV545卢荣线 |  |  | 1.108
533 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV504檀康线 |  |  | 7.269
534 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV507云中Ⅱ线 |  |  | 1.301
535 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV506公园线 |  |  | 1.513
536 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV516开发区Ⅰ回 |  |  | 8.537
537 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV508檀福线 |  |  | 3.149
538 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV522开发区Ⅱ回线 |  |  | 3.432
539 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV521檀东Ⅱ回线 |  |  | 5.844
540 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV527檀城Ⅱ回线 |  |  | 7.72
541 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV511檀东Ⅰ回线 |  |  | 5.841
542 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV538西楼线 |  |  | 6.036
543 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV519檀城Ⅰ回线 |  |  | 8.831
544 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV517供电专线 |  |  | 1.219
545 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV518檀九线 |  |  | 3.728
546 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV542雁门Ⅱ期安置Ⅱ线 |  |  | 1.083
547 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV543老城安置Ⅰ线 |  |  | 0.6
548 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV545檀桂线 |  |  | 1.16
549 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV544东楼Ⅱ线 |  |  | 4.161
550 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV537段庄线 |  |  | 7.793
551 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV535檀荣线 |  |  | 1.007
552 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV512东楼线 |  |  | 6.291
553 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV515北郊线 |  |  | 5.633
554 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 |  | 10kV541檀园线 |  |  | 0.001
555 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV808城东线 |  |  | 6.461
556 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV516和平线 |  |  | 2.977
557 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV515忻康线 |  |  | 0
558 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV514幕山Ⅲ线 |  |  | 6.35
559 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV814健康Ⅱ线 |  |  | 3.427
560 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV817幕山Ⅳ线 |  |  | 3.044
561 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV818利民Ⅱ线 |  |  | 2.321
562 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV519利民Ⅰ线 |  |  | 2.096
563 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV521忻盛线 |  |  | 2.866
564 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV816健康Ⅲ线 |  |  | 0.845
565 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV807城市1号线 |  |  | 5.542
566 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV812温泉线 |  |  | 3.099
567 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV513健康Ⅰ线 |  |  | 3.891
568 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV505城市3号线 |  |  | 6.842
569 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV803忻田线 |  |  | 4.366
570 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV805忻力线 |  |  | 4.334
571 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV819忻政线 |  |  | 1.164
572 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV507城西线 |  |  | 3.836
573 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV504城南线 |  |  | 2.43
574 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV815忻光线 |  |  | 5.387
575 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV811城市4号线 |  |  | 5.197
576 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV511傅山线 |  |  | 2.741
577 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV506城市2号线 |  |  | 7.217
578 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV512城市5号线 |  |  | 4.058
579 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 |  | 10kV813民心Ⅲ回线 |  |  | 1.213
580 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV庄磨变电站 |  | 10kV514庄磨线 |  |  | 0.843
581 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV庄磨变电站 |  | 10kV512南张线 |  |  | 0.922
582 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV庄磨变电站 |  | 10kV511西社线 |  |  | 0.1812
583 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV庄磨变电站 |  | 10kV513路村线 |  |  | 1.286
584 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV庄磨变电站 |  | 10kV516庄三线 |  |  | 1.253
585 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV顿村变电站 |  | 10kV514顿村线 |  |  | 2.706
586 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV顿村变电站 |  | 10kV513前秦线 |  |  | 5.428
587 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV金山变电站 |  | 10kV835金曹线 |  |  | 5.146
588 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV金山变电站 |  | 10kV538微波线 |  |  | 1.164
589 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV金山变电站 |  | 10kV833焦化厂线 |  |  | 3.237
590 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV金山变电站 |  | 10kV535高城线 |  |  | 2.141
591 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV金山变电站 |  | 10kV536播明线 |  |  | 0.954
592 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV奇村变电站 |  | 10kV893南高线 |  |  | 2.988
593 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV奇村变电站 |  | 10kV597企业线 |  |  | 7.545
594 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV奇村变电站 |  | 10kV894杨胡线 |  |  | 3.914
595 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV三交变电站 |  | 10kV564付家庄线 |  |  | 1.59
596 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV三交变电站 |  | 10kV864三庄线 |  |  | 0
597 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV三交变电站 |  | 10kV863三交线 |  |  | 2.891
598 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV三交变电站 |  | 10kV563阳上线 |  |  | 1.057
599 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV陀罗变电站 |  | 10kV877东呼延线 |  |  | 0.912
600 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV陀罗变电站 |  | 10kV876合索线 |  |  | 2.548
601 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV陀罗变电站 |  | 10kV574温村线 |  |  | 2.712
602 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV义井变电站 |  | 10kV545纸厂线 |  |  | 0.253
603 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV义井变电站 |  | 10kV848解农线 |  |  | 1.491
604 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV义井变电站 |  | 10kV846曹张线 |  |  | 4.485
605 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV义井变电站 |  | 10kV847义井线 |  |  | 4.727
606 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV义井变电站 |  | 10kV543令归线 |  |  | 3.578
607 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV紫岩变电站 |  | 10kV635肖白线 |  |  | 2.322
608 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV紫岩变电站 |  | 10kV634东石线 |  |  | 4.342
609 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV紫岩变电站 |  | 10kV936西张线 |  |  | 6.531
610 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV紫岩变电站 |  | 10kV933董村线 |  |  | 3.126
611 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV紫岩变电站 |  | 10kV935紫岩线 |  |  | 6.231
612 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 |  | 10kV569石寺Ⅲ回线 |  |  | 4.544
613 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 |  | 10kV868石寺Ⅳ回线 |  |  | 3.404
614 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 |  | 10kV567大芳线 |  |  | 5.357
615 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 |  | 10kV568大营线 |  |  | 5.36
616 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 |  | 10kV870李家庄线 |  |  | 3.116
617 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 |  | 10kV866崞开Ⅰ回线 |  |  | 7.602
618 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 |  | 10kV863石寺线 |  |  | 2.462
619 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 |  | 10kV864五零三线 |  |  | 2.74
620 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 |  | 10kV865石寺Ⅱ回线 |  |  | 6.991
621 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV贾庄变电站 |  | 10kV505长梁沟西干线 |  |  | 1.23
622 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV贾庄变电站 |  | 10kV804长梁沟南干线 |  |  | 4.094
623 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV贾庄变电站 |  | 10kV504楼板寨屯瓦线 |  |  | 0.232
624 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV景明变电站 |  | 10kV854才颖线 |  |  | 5.681
625 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV景明变电站 |  | 10kV558跨越线 |  |  | 4.846
626 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV景明变电站 |  | 10kV554业达线 |  |  | 5.397
627 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 |  | 10kV534解村线 |  |  | 2.974
628 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 |  | 10kV837环网二回线 |  |  | 5.827
629 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 |  | 10kV838环网一回线 |  |  | 4.662
630 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 |  | 10kV834环网三回线 |  |  | 4.703
631 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 |  | 10kV538文体Ⅱ回线 |  |  | 0
632 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 |  | 10kV537青年街线 |  |  | 0.408
633 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV轩岗变电站 |  | 10kV514轩岗镇线 |  |  | 5.117
634 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV轩岗变电站 |  | 10kV573后口线 |  |  | 1.447
635 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV轩岗变电站 |  | 10kV513东沟线 |  |  | 1.844
636 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 |  | 10kV887永兴南线 |  |  | 2.381
637 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 |  | 10kV985永康Ⅰ回线 |  |  | 8.358
638 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 |  | 10kV991永兴Ⅰ回线 |  |  | 2.055
639 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 |  | 10kV884文体一回线 |  |  | 0.445
640 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 |  | 10kV888市西线 |  |  | 5.951
641 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 |  | 10kV989市东线 |  |  | 7.382
642 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 |  | 10kV986市南线 |  |  | 3.186
643 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 |  | 10kV886市二线 |  |  | 8.021
644 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 |  | 10kV987子干线 |  |  | 2.49
645 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 |  | 10kV885市内线 |  |  | 8.003
646 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV政化变电站 |  | 10kV551苏龙口 |  |  | 1.687
647 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV政化变电站 |  | 10kV549松丈线 |  |  | 1.474
648 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 |  | 10kV957城市9号线 |  |  | 3.882
649 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 |  | 10kV958城市11号线 |  |  | 4.703
650 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 |  | 10kV698西镇线 |  |  | 5.277
651 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 |  | 10kV694城市2号线 |  |  | 5.544
652 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 |  | 10kV695城市4号线 |  |  | 4.294
653 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 |  | 10kV696城市6号线 |  |  | 4.988
654 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 |  | 10kV697城市8号线 |  |  | 5.17
655 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 |  | 10kV954文化北线 |  |  | 0
656 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 |  | 10kV953永康II回线 |  |  | 0
657 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 |  | 10kV955神山线 |  |  | 6.017
658 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 |  | 10kV670大牛堡线 |  |  | 1.09
659 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东社变电站 |  | 10kV526东社线 |  |  | 1.04
660 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东社变电站 |  | 10kV525东社镇线 |  |  | 2.28
661 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东社变电站 |  | 10kV524南白线 |  |  | 2.682
662 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东社变电站 |  | 10kV527上庄线 |  |  | 0.742
663 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东营变电站 |  | 10kV817下社线 |  |  | 2.929
664 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东营变电站 |  | 10kV813库狄线 |  |  | 2.315
665 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东营变电站 |  | 10kV815东营线 |  |  | 2.369
666 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东营变电站 |  | 10kV818滹沱二回线 |  |  | 0.069
667 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东营变电站 |  | 10kV814滹沱一回线 |  |  | 0.002
668 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东营变电站 |  | 10kV816东轩线 |  |  | 0
669 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV红池变电站 |  | 10kV857段牛线 |  |  | 3.516
670 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV红池变电站 |  | 10kV854龙宫线 |  |  | 1.38
671 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV红池变电站 |  | 10kV858官地线 |  |  | 1.98
672 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 |  | 10kV513花园4号线 |  |  | 0.35
673 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 |  | 10kV509花园2号线 |  |  | 0.528
674 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 |  | 10kV514花园9号线 |  |  | 0.323
675 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 |  | 10kV516花园10号线 |  |  | 0.814
676 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 |  | 10kV510花园7号线 |  |  | 0.542
677 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 |  | 10kV506花园6号线 |  |  | 0.67
678 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 |  | 10kV505花园1号线 |  |  | 0.647
679 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 |  | 10kV515花园5号线 |  |  | 0.57
680 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 |  | 10kV518花园11号线 |  |  | 1.39
681 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 |  | 10kV512花园8号线 |  |  | 0.475
682 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 |  | 10kV511花园3号线 |  |  | 0.576
683 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 |  | 10kV519吉轩I回线 |  |  | 2.498
684 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 |  | 10kV508吉轩II回线 |  |  | 2.9
685 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV上阳武变电站 |  | 10kV503上阳武线 |  |  | 3.887
686 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV上阳武变电站 |  | 10kV506大牛店线 |  |  | 6.25
687 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV苏龙口变电站 |  | 10kV897白石线 |  |  | 5.639
688 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV苏龙口变电站 |  | 10kV893大阳线 |  |  | 1.64
689 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV薛孤变电站 |  | 10kV935大林线 |  |  | 4.365
690 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV薛孤变电站 |  | 10kV936崞开Ⅱ回 |  |  | 0
691 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV薛孤变电站 |  | 10kV939农场线 |  |  | 2.477
692 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV薛孤变电站 |  | 10kV937薛孤西线 |  |  | 3.379
693 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV薛孤变电站 |  | 10kV933薛孤东线 |  |  | 2.54
694 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV永兴变电站 |  | 10kV678楼板寨 |  |  | 1.937
695 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV永兴变电站 |  | 10kV676王家庄线 |  |  | 5.18
696 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV永兴变电站 |  | 10kV674崖底线 |  |  | 3.064
697 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV永兴变电站 |  | 10kV675闫庄线 |  |  | 4.95
698 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV长梁沟变电站 |  | 10kV593奇村线 |  |  | 0.207
699 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV长梁沟变电站 |  | 10kV599神山堡线 |  |  | 0.271
700 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV子干变电站 |  | 10kV684中阳线 |  |  | 3.182
701 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV子干变电站 |  | 10kV687荣华线 |  |  | 2.303
702 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV子干变电站 |  | 10kV685西南贾线 |  |  | 4.156
703 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV子干变电站 |  | 10kV686营房线 |  |  | 0.797
704 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV子干变电站 |  | 10kV689下庄线 |  |  | 4.507

## 主变年最大负荷
序号 | 发布日期 | 管理单位 | 变电站名称 | 主变 | 变电站主变年最大负荷（单位：MW） | 主变可开放容量（单位：MW） | 额定容量 （单位：MW）
1 |  | 国网忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 1号主变 | 8.8 |  | 50
2 |  | 国网忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 2号主变 | 27.2 |  | 40
3 |  | 国网忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 1号主变 | 27.6 |  | 50
4 |  | 国网忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 2号主变 | 31.6 |  | 50
5 |  | 国网忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 | 1号主变 | 30.483 |  | 50
6 |  | 国网忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 | 2号主变 | 30.148 |  | 50
7 |  | 国网忻府区供电公司 | 110kV豆罗变电站 | 1号主变 | 25.184 |  | 31.5
8 |  | 国网忻府区供电公司 | 110kV豆罗变电站 | 2号主变 | 23.631 |  | 50
9 |  | 国网忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 1号主变 | 20.777 |  | 50
10 |  | 国网忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 2号主变 | 23.973 |  | 50
11 |  | 国网忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 1号主变 | 33.055 |  | 50
12 |  | 国网忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 2号主变 | 27.629 |  | 50
13 |  | 国网忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 1号主变 | 47.609 |  | 63
14 |  | 国网忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 2号主变 | 38.173 |  | 63
15 |  | 国网忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 1号主变 | 37.328 |  | 40
16 |  | 国网忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 2号主变 | 34.6 |  | 40
17 |  | 国网忻府区供电公司 | 110kV庄磨变电站 | 1号主变 | 11.7 |  | 31.5
18 |  | 国网忻府区供电公司 | 110kV庄磨变电站 | 2号主变 | 9.75 |  | 50
19 |  | 国网忻府区供电公司 | 35kV顿村变电站 | 1号主变 | 3.072 |  | 4
20 |  | 国网忻府区供电公司 | 35kV顿村变电站 | 2号主变 | 7.084 |  | 10
21 |  | 国网忻府区供电公司 | 35kV金山变电站 | 1号主变 | 5.811 |  | 6.3
22 |  | 国网忻府区供电公司 | 35kV金山变电站 | 2号主变 | 5.932 |  | 6.3
23 |  | 国网忻府区供电公司 | 35kV奇村变电站 | 1号主变 | 5.095 |  | 4
24 |  | 国网忻府区供电公司 | 35kV奇村变电站 | 2号主变 | 7.573 |  | 8
25 |  | 国网忻府区供电公司 | 35kV三交变电站 | 1号主变 | 4.277 |  | 6.3
26 |  | 国网忻府区供电公司 | 35kV三交变电站 | 2号主变 | 4.411 |  | 6.3
27 |  | 国网忻府区供电公司 | 35kV陀罗变电站 | 1号主变 | 2.849 |  | 3.15
28 |  | 国网忻府区供电公司 | 35kV陀罗变电站 | 2号主变 | 2.877 |  | 3.15
29 |  | 国网忻府区供电公司 | 35kV义井变电站 | 1号主变 | 7.726 |  | 10
30 |  | 国网忻府区供电公司 | 35kV义井变电站 | 2号主变 | 7.743 |  | 10
31 |  | 国网忻府区供电公司 | 35kV紫岩变电站 | 1号主变 | 11.818 |  | 20
32 |  | 国网忻府区供电公司 | 35kV紫岩变电站 | 2号主变 | 16.432 |  | 20
33 |  | 国网原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 1号主变 | 18.018 |  | 40
34 |  | 国网原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 2号主变 | 31.146 |  | 50
35 |  | 国网原平市供电公司 | 110kV贾庄变电站 | 1号主变 | 25.474 |  | 50
36 |  | 国网原平市供电公司 | 110kV贾庄变电站 | 2号主变 | 24.344 |  | 50
37 |  | 国网原平市供电公司 | 110kV景明变电站 | 1号主变 | 33.47 |  | 50
38 |  | 国网原平市供电公司 | 110kV景明变电站 | 2号主变 | 30.429 |  | 50
39 |  | 国网原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 | 1号主变 | 25.091 |  | 50
40 |  | 国网原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 | 2号主变 | 27.425 |  | 31.5
41 |  | 国网原平市供电公司 | 110kV轩岗变电站 | 1号主变 | 11.945 |  | 40
42 |  | 国网原平市供电公司 | 110kV轩岗变电站 | 2号主变 | 9.932 |  | 31.5
43 |  | 国网原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 1号主变 | 38.317 |  | 40
44 |  | 国网原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 2号主变 | 31.203 |  | 40
45 |  | 国网原平市供电公司 | 110kV政化变电站 | 1号主变 | 25.527 |  | 40
46 |  | 国网原平市供电公司 | 110kV政化变电站 | 2号主变 | 90.103 |  | 50
47 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 2号主变 | 49.999 |  | 50
48 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 3号主变 | 0 |  | 50
49 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV东社变电站 | 1号主变 | 2.65 |  | 3.15
50 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV东社变电站 | 2号主变 | 3.817 |  | 5
51 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV东营变电站 | 1号主变 | 3.513 |  | 10
52 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV东营变电站 | 2号主变 | 3.158 |  | 10
53 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV红池变电站 | 1号主变 | 3.767 |  | 10
54 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV红池变电站 | 2号主变 | 3.796 |  | 10
55 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 1号主变 | 3.762 |  | 8
56 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 2号主变 | 2.9834 |  | 8
57 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV上阳武变电站 | 1号主变 | 5.996 |  | 10
58 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV上阳武变电站 | 2号主变 | 8.534 |  | 10
59 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV苏龙口变电站 | 1号主变 | 3.352 |  | 6.3
60 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV苏龙口变电站 | 2号主变 | 5.842 |  | 6.3
61 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV薛孤变电站 | 1号主变 | 5.624 |  | 6.3
62 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV薛孤变电站 | 2号主变 | 6.669 |  | 10
63 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV永兴变电站 | 1号主变 | 8.061 |  | 10
64 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV永兴变电站 | 2号主变 | 6.938 |  | 10
65 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV长梁沟变电站 | 1号主变 | 0.623 |  | 4
66 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV长梁沟变电站 | 2号主变 | 1.487 |  | 6.3
67 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV子干变电站 | 1号主变 | 7.335 |  | 10
68 |  | 国网原平市供电公司 | 35kV子干变电站 | 2号主变 | 3.695 |  | 5
69 |  | 国网定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 1号主变 | 52.043 |  | 63
70 |  | 国网定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 2号主变 | 34.428 |  | 40
71 |  | 国网定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 1号主变 | 17.646 |  | 63
72 |  | 国网定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 2号主变 | 5.503 |  | 63
73 |  | 国网定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 | 1号主变 | 37.434 |  | 50
74 |  | 国网定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 | 2号主变 | 32.718 |  | 50
75 |  | 国网定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 | 1号主变 | 37.798 |  | 50
76 |  | 国网定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 | 2号主变 | 42.874 |  | 40
77 |  | 国网定襄县供电公司 | 35kV崔家庄变电站 | 1号主变 | 13.54 |  | 20
78 |  | 国网定襄县供电公司 | 35kV崔家庄变电站 | 2号主变 | 11.055 |  | 20
79 |  | 国网定襄县供电公司 | 35kV芳兰变电站 | 1号主变 | 2.79 |  | 8
80 |  | 国网定襄县供电公司 | 35kV芳兰变电站 | 2号主变 | 7.331 |  | 10
81 |  | 国网定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 | 1号主变 | 8.27 |  | 10
82 |  | 国网定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 | 2号主变 | 8.78 |  | 10
83 |  | 国网定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 | 1号主变 | 9.57 |  | 12.5
84 |  | 国网定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 | 2号主变 | 8.279 |  | 20
85 |  | 国网定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 | 1号主变 | 8.946 |  | 10
86 |  | 国网定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 | 2号主变 | 8.326 |  | 10
87 |  | 国网定襄县供电公司 | 35kV向阳变电站 | 1号主变 | 11.34 |  | 20
88 |  | 国网定襄县供电公司 | 35kV向阳变电站 | 2号主变 | 0 |  | 0 | 投入后20MVA
89 |  | 国网定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 1号主变 | 20.021 |  | 20
90 |  | 国网定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 2号主变 | 6.795 |  | 10
91 |  | 国网繁峙县供电公司 | 110kV甘泉变电站 | 1号主变 | 3.132 |  | 40
92 |  | 国网繁峙县供电公司 | 110kV甘泉变电站 | 2号主变 | 10.402 |  | 40
93 |  | 国网繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 1号主变 | 27.6 |  | 50
94 |  | 国网繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 2号主变 | 19.5 |  | 50
95 |  | 国网繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 1号主变 | 45.775 |  | 50
96 |  | 国网繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 2号主变 | 37.118 |  | 31.5
97 |  | 国网繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 1号主变 | 28.279 |  | 40
98 |  | 国网繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 2号主变 | 48.416 |  | 50
99 |  | 国网繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 | 1号主变 | 26.796 |  | 31.5
100 |  | 国网繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 | 2号主变 | 26.804 |  | 40
101 |  | 国网繁峙县供电公司 | 35kV伯强变电站 | 1号主变 | 1.527 |  | 4
102 |  | 国网繁峙县供电公司 | 35kV伯强变电站 | 2号主变 | 4.28 |  | 6.3
103 |  | 国网繁峙县供电公司 | 35kV金山铺变电站 | 1号主变 | 7.399 |  | 6.3
104 |  | 国网繁峙县供电公司 | 35kV金山铺变电站 | 2号主变 | 7.433 |  | 8
105 |  | 国网繁峙县供电公司 | 35kV神堂堡变电站 | 1号主变 | 10.823 |  | 20
106 |  | 国网繁峙县供电公司 | 35kV神堂堡变电站 | 2号主变 | 14.851 |  | 20
107 |  | 国网繁峙县供电公司 | 35kV岩头变电站 | 1号主变 | 0 |  | 4
108 |  | 国网繁峙县供电公司 | 35kV岩头变电站 | 2号主变 | 0 |  | 0
109 |  | 国网五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 1号主变 | 18.888 |  | 20
110 |  | 国网五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 2号主变 | 28.768 |  | 31.5
111 |  | 国网五台县供电公司 | 110kV金岗库变电站 | 1号主变 | 8.4 |  | 40
112 |  | 国网五台县供电公司 | 110kV金岗库变电站 | 2号主变 | 18.328 |  | 40
113 |  | 国网五台县供电公司 | 110kV茹村变电站 | 1号主变 | 20.01 |  | 31.5
114 |  | 国网五台县供电公司 | 110kV茹村变电站 | 2号主变 | 5.677 |  | 31.5
115 |  | 国网五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 1号主变 | 41.664 |  | 50
116 |  | 国网五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 2号主变 | 45.911 |  | 50
117 |  | 国网五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 | 1号主变 | 18.486 |  | 40
118 |  | 国网五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 | 2号主变 | 16.946 |  | 40
119 |  | 国网五台县供电公司 | 35kV豆村变电站 | 1号主变 | 3.675 |  | 8
120 |  | 国网五台县供电公司 | 35kV豆村变电站 | 2号主变 | 192 |  | 10
121 |  | 国网五台县供电公司 | 35kV河北变电站 | 1号主变 | 325 |  | 3.15
122 |  | 国网五台县供电公司 | 35kV河北变电站 | 2号主变 | 113 |  | 6.3
123 |  | 国网五台县供电公司 | 35kV教场变电站 | 1号主变 | 1.309 |  | 3.15
124 |  | 国网五台县供电公司 | 35kV教场变电站 | 2号主变 | 3.959 |  | 8
125 |  | 国网五台县供电公司 | 35kV门限石变电站 | 1号主变 | 2.29 |  | 6.3
126 |  | 国网五台县供电公司 | 35kV门限石变电站 | 2号主变 | 3.345 |  | 6.3
127 |  | 国网五台县供电公司 | 35kV五台山变电站 | 1号主变 | 9.422 |  | 20
128 |  | 国网五台县供电公司 | 35kV五台山变电站 | 2号主变 | 10.816 |  | 20
129 |  | 国网代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 1号主变 | 12.075 |  | 31.5
130 |  | 国网代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 2号主变 | 65.867 |  | 40
131 |  | 国网代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 3号主变 | 33.424 |  | 50
132 |  | 国网代县供电公司 | 110kV富村变电站 | 1号主变 | 20.285 |  | 50
133 |  | 国网代县供电公司 | 110kV富村变电站 | 2号主变 | 24.834 |  | 50
134 |  | 国网代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 | 1号主变 | 14.4 |  | 50
135 |  | 国网代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 | 2号主变 | 7.4 |  | 50
136 |  | 国网代县供电公司 | 110kV峪口变电站 | 1号主变 | 24.9 |  | 50
137 |  | 国网代县供电公司 | 110kV峪口变电站 | 2号主变 | 13.3 |  | 50
138 |  | 国网代县供电公司 | 110kV枣林变电站 | 1号主变 | 21.064 |  | 50
139 |  | 国网代县供电公司 | 110kV枣林变电站 | 2号主变 | 30.486 |  | 31.5
140 |  | 国网代县供电公司 | 35kV郝街变电站 | 1号主变 | 7.293 |  | 20
141 |  | 国网代县供电公司 | 35kV郝街变电站 | 2号主变 | 1.908 |  | 10
142 |  | 国网代县供电公司 | 35kV滩上变电站 | 1号主变 | 6.047 |  | 20
143 |  | 国网代县供电公司 | 35kV滩上变电站 | 2号主变 | 2.266 |  | 16
144 |  | 国网代县供电公司 | 35kV滩上变电站 | 3号主变 | 0 |  | 8
145 |  | 国网代县供电公司 | 35kV新高变电站 | 1号主变 | 9.151 |  | 20
146 |  | 国网代县供电公司 | 35kV新高变电站 | 2号主变 | 7.825 |  | 10
147 |  | 国网河曲县供电公司 | 110kV围坪变电站 | 1号主变 | 37.415 |  | 50
148 |  | 国网河曲县供电公司 | 110kV围坪变电站 | 2号主变 | 20.362 |  | 50
149 |  | 国网河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 1号主变 | 21.139 |  | 25
150 |  | 国网河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 2号主变 | 36.547 |  | 40
151 |  | 国网河曲县供电公司 | 110kV巡镇变电站 | 1号主变 | 32.476 |  | 50
152 |  | 国网河曲县供电公司 | 110kV巡镇变电站 | 2号主变 | 20.216 |  | 31.5
153 |  | 国网河曲县供电公司 | 35kV大峪变电站 | 1号主变 | 4.944 |  | 6.3
154 |  | 国网河曲县供电公司 | 35kV大峪变电站 | 2号主变 | 4.028 |  | 10
155 |  | 国网河曲县供电公司 | 35kV单寨变电站 | 1号主变 | 4.3 |  | 6.3
156 |  | 国网河曲县供电公司 | 35kV单寨变电站 | 2号主变 | 4.374 |  | 6.3
157 |  | 国网河曲县供电公司 | 35kV旧县变电站 | 1号主变 | 5.051 |  | 6.3
158 |  | 国网河曲县供电公司 | 35kV旧县变电站 | 2号主变 | 5.773 |  | 6.3
159 |  | 国网河曲县供电公司 | 35kV沙泉变电站 | 1号主变 | 4.027 |  | 5
160 |  | 国网河曲县供电公司 | 35kV沙泉变电站 | 2号主变 | 4.195 |  | 5
161 |  | 国网宁武县公司公司 | 110kV东寨变电站 | 1号主变 | 25.768 |  | 40
162 |  | 国网宁武县公司公司 | 110kV东寨变电站 | 2号主变 | 13.387 |  | 20
163 |  | 国网宁武县公司公司 | 110kV贾庄变电站 | 1号主变 | 25.474 |  | 50
164 |  | 国网宁武县公司公司 | 110kV贾庄变电站 | 2号主变 | 24.344 |  | 50
165 |  | 国网宁武县公司公司 | 110kV宁武变电站 | 1号主变 | 46.81 |  | 50
166 |  | 国网宁武县公司公司 | 110kV宁武变电站 | 2号主变 | 47.212 |  | 50
167 |  | 国网宁武县公司公司 | 110kV薛家洼变电站 | 1号主变 | 40.702 |  | 50
168 |  | 国网宁武县公司公司 | 110kV薛家洼变电站 | 2号主变 | 37.766 |  | 50
169 |  | 国网宁武县公司公司 | 35kV化北屯变电站 | 1号主变 | 9.008 |  | 10
170 |  | 国网宁武县公司公司 | 35kV化北屯变电站 | 2号主变 | 6.073 |  | 8
171 |  | 国网宁武县公司公司 | 35kV梅家庄变电站 | 1号主变 | 3.307 |  | 3.15
172 |  | 国网宁武县公司公司 | 35kV梅家庄变电站 | 2号主变 | 2.883 |  | 3.15
173 |  | 国网保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 1号主变 | 37.056 |  | 50
174 |  | 国网保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 2号主变 | 29.389 |  | 31.5
175 |  | 国网保德县供电公司 | 110kV东局变电站 | 1号主变 | 35.32 |  | 50
176 |  | 国网保德县供电公司 | 110kV东局变电站 | 2号主变 | 35.158 |  | 50
177 |  | 国网保德县供电公司 | 110kV刘家坡变电站 | 1号主变 | 22.624 |  | 50
178 |  | 国网保德县供电公司 | 110kV刘家坡变电站 | 2号主变 | 20.767 |  | 50
179 |  | 国网保德县供电公司 | 220kV保德变电站 | 1号主变 | 121.27 |  | 150
180 |  | 国网保德县供电公司 | 220kV保德变电站 | 2号主变 | 124.218 |  | 150
181 |  | 国网保德县供电公司 | 35kV林遮峪变电站 | 1号主变 | 5.558 |  | 10
182 |  | 国网保德县供电公司 | 35kV林遮峪变电站 | 2号主变 | 5.323 |  | 10
183 |  | 国网保德县供电公司 | 35kV南河沟变电站 | 1号主变 | 2.447 |  | 4
184 |  | 国网保德县供电公司 | 35kV南河沟变电站 | 2号主变 | 0 |  | 10
185 |  | 国网保德县供电公司 | 35kV桥头变电站 | 1号主变 | 5.67 |  | 10
186 |  | 国网保德县供电公司 | 35kV桥头变电站 | 2号主变 | 5.478 |  | 10
187 |  | 国网偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 1号主变 | 25.626 |  | 50
188 |  | 国网偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 2号主变 | 25.291 |  | 50
189 |  | 国网偏关县供电公司 | 35kV方城变电站 | 1号主变 | 3.784 |  | 6.3
190 |  | 国网偏关县供电公司 | 35kV方城变电站 | 2号主变 | 3.802 |  | 10
191 |  | 国网偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 | 1号主变 | 7.966 |  | 20
192 |  | 国网偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 | 2号主变 | 14.809 |  | 20
193 |  | 国网偏关县供电公司 | 35kV万家寨变电站 | 1号主变 | 1 |  | 6.3
194 |  | 国网偏关县供电公司 | 35kV万家寨变电站 | 2号主变 | 0.959 |  | 6.3
195 |  | 国网岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 | 1号主变 | 18.451 |  | 50
196 |  | 国网岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 | 2号主变 | 27.359 |  | 50
197 |  | 国网岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 | 1号主变 | 19.369 |  | 40
198 |  | 国网岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 | 2号主变 | 20.642 |  | 40
199 |  | 国网岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) | 1号主变 | 9.742 |  | 10
200 |  | 国网岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) | 2号主变 | 9.707 |  | 8
201 |  | 国网岢岚县供电公司 | 35kV马家河变电站 | 1号主变 | 0 |  | 3.15
202 |  | 国网岢岚县供电公司 | 35kV马家河变电站 | 2号主变 | 0 |  | 8
203 |  | 国网静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 1号主变 | 30.195 |  | 40
204 |  | 国网静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 2号主变 | 26.901 |  | 50
205 |  | 国网静乐县供电公司 | 110kV中庄变电站 | 1号主变 | 18.654 |  | 50
206 |  | 国网静乐县供电公司 | 110kV中庄变电站 | 2号主变 | 11.804 |  | 50
207 |  | 国网静乐县供电公司 | 35kV杜家村变电站 | 1号主变 | 5.403 |  | 10
208 |  | 国网静乐县供电公司 | 35kV杜家村变电站 | 2号主变 | 3.387 |  | 10
209 |  | 国网静乐县供电公司 | 35kV康家会变电站 | 1号主变 | 6.716 |  | 10
210 |  | 国网静乐县供电公司 | 35kV康家会变电站 | 2号主变 | 7.214 |  | 10
211 |  | 国网五寨县供电公司 | 110kV三岔变电站 | 1号主变 | 22.719 |  | 50
212 |  | 国网五寨县供电公司 | 110kV三岔变电站 | 2号主变 | 17.594 |  | 50
213 |  | 国网五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 1号主变 | 36.281 |  | 50
214 |  | 国网五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 2号主变 | 24.074 |  | 40
215 |  | 国网五寨县供电公司 | 35kV韩家楼变电站 | 1号主变 | 3.214 |  | 6.3
216 |  | 国网五寨县供电公司 | 35kV韩家楼变电站 | 2号主变 | 6.341 |  | 6.3
217 |  | 国网五寨县供电公司 | 35kV庄窝变电站 | 1号主变 | 7.949 |  | 10
218 |  | 国网五寨县供电公司 | 35kV庄窝变电站 | 2号主变 | 5.21 |  | 10
219 |  | 国网神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 1号主变 | 23.912 |  | 31.5
220 |  | 国网神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 2号主变 | 22.204 |  | 40
221 |  | 国网神池县供电公司 | 35kV八角变电站 | 1号主变 | 2.547 |  | 3.15
222 |  | 国网神池县供电公司 | 35kV八角变电站 | 2号主变 | 2.617 |  | 4
223 |  | 国网神池县供电公司 | 35kV城关变电站(神池) | 1号主变 | 4.902 |  | 6.3
224 |  | 国网神池县供电公司 | 35kV城关变电站(神池) | 2号主变 | 4.891 |  | 6.3

## 测算结果
序号 | 发布日期 | 管理单位 | 变电站名称 | 母线 | 变电站可开放负荷 （单位：MW） | 10千伏线路名称 | 导线型号 | 截流量 （单位：A） | 线路可开放容量（单位：MW） | 额定容量 （单位：MW） | 运营效率 | 备注
1 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 一段 | 12.94 | 10kV596城镇Ⅲ回线 | JKLGJY-185 | 340 | 0.68 | 5.89 | 88.47%
2 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 二段 | 2.11 | 10kV891城镇Ⅱ回线 | JKLGJY-185 | 340 | 2.11 | 5.89 | 20.59%
3 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 二段 | 2.11 | 10kV892杨家湾线 | LGJ-35 | 150 | 0.57 | 2.6 | 78.08%
4 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 二段 | 2.11 | 10kV896大黄坡线 | JL/G1A-185/30 | 543 | 2.11 | 9.4 | 19.82%
5 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 二段 | 2.11 | 10kV893城镇Ⅴ回线 | JKLGJY-185 | 340 | 2.11 | 5.89 | 20.9%
6 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 一段 | 12.94 | 10kV593新城Ⅰ回线 | JKLGYJ-10-240/30 | 503 | 3.45 | 8.71 | 60.34%
7 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 二段 | 2.11 | 10kV894新城Ⅱ回线 | JKLGYJ-10-240/30 | 503 | 2.11 | 8.71 | 22.42%
8 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 一段 | 12.94 | 10kV592城镇Ⅳ回线 | JKLGJY-185 | 340 | 3.82 | 5.89 | 35.14%
9 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 一段 | 12.94 | 10kV597城镇Ⅰ回线 | LGJ-185 | 450 | 6.65 | 7.79 | 14.67%
10 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东关变电站 | 二段 | 2.11 | 10kV895故城线 | LGJ-70 | 242 | 0.5 | 4.19 | 88.19%
11 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东局变电站 | 一段 | 14.68 | 10kV584秦家寨线 | LGJ-35 | 150 | 2.31 | 2.6 | 11.31%
12 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东局变电站 | 二段 | 14.84 | 10kV881庙沟线 | LGJ-35/5 | 105 | 0 | 1.82 | 136.5%
13 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东局变电站 | 二段 | 14.84 | 10kV882郝家里线 | JKLGJ-70 | 194 | 1.88 | 3.36 | 44.2%
14 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV东局变电站 | 一段 | 14.68 | 10kV583孙家沟线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 149.7%
15 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV刘家坡变电站 | 二段 | 29.23 | 10kV852东庄焉线 | LGJ-70 | 242 | 0.99 | 4.19 | 76.35%
16 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV刘家坡变电站 | 二段 | 29.23 | 10kV851南河沟线 | LGJ-70 | 242 | 2.84 | 4.19 | 32.24%
17 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 110kV刘家坡变电站 | 一段 | 27.38 | 10kV551杏岭线 | LGJ-50 | 195 | 3.26 | 3.38 | 3.55%
18 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 220kV保德变电站 | 一段 | 28.73 | 10kV566东关线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 210.3%
19 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 220kV保德变电站 | 二段 | 25.78 | 10kV563富民线 | JKLGJY-185 | 340 | 0 | 5.89 | 111.1%
20 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 220kV保德变电站 | 二段 | 25.78 | 10kV567腰庄线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 119.5%
21 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 220kV保德变电站 | 二段 | 25.78 | 10kV568贾家峁线 | LGJ-70 | 242 | 1.66 | 4.19 | 60.43%
22 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 220kV保德变电站 | 二段 | 25.78 | 10kV569天灌线 | LGJ-35/5 | 105 | 0 | 1.82 | 108.2%
23 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV林遮峪变电站 | 一段 | 4.44 | 10kV525土崖塔线 | LGJ-35 | 150 | 0.04 | 2.6 | 98.35%
24 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV林遮峪变电站 | 一段 | 4.44 | 10kV526林遮峪线 | JKLGJ-70 | 194 | 0.64 | 3.36 | 80.86%
25 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV林遮峪变电站 | 一段 | 4.44 | 10kV528韩家川线 | LGJ-35 | 150 | 0.33 | 2.6 | 87.23%
26 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV林遮峪变电站 | 二段 | 4.68 | 10kV524白家沟线 | LGJ-35/5 | 105 | 0.26 | 1.82 | 85.82%
27 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV南河沟变电站 | 一段 | 1.55 | 10kV545南白线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 218.1%
28 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV桥头变电站 | 一段 | 4.33 | 10kV534窑洼线 | LGJ-25 | 124 | 0 | 2.15 | 136%
29 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV桥头变电站 | 一段 | 4.33 | 10kV537桥头线 | JKLGJ-70 | 194 | 1.43 | 3.36 | 57.32%
30 |  | 国网山西省电力公司保德县供电公司 | 35kV桥头变电站 | 二段 | 4.52 | 10kV538尧圪台线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 225.5%
31 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 一段 | 16.58 | 10kV838河南线 | JKLGYJ-150 | 400 | 3.53 | 6.93 | 49.09%
32 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 一段 | 16.58 | 10kV848九龙湾线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 114.9%
33 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 一段 | 16.58 | 10kV839城市Ⅰ线 | LGJ-120 | 335 | 0 | 5.8 | 135.2%
34 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 一段 | 16.58 | 10kV843城市Ⅳ线 | LGJ-70 | 242 | 3.37 | 4.19 | 19.64%
35 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 一段 | 16.58 | 10kV842古城线 | JKLGYJ-70 | 235 | 1.81 | 4.07 | 55.63%
36 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 二段 | 0 | 10kV833水暖厂线 | JKLGYJ-120 | 348 | 0 | 6.03 | 153.9%
37 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 二段 | 0 | 10kV845城市Ⅲ线 | LGJ-120 | 335 | 0 | 5.8 | 108.2%
38 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 一段 | 16.58 | 10kV846城市Ⅱ线 | LGJ-120 | 335 | 0 | 5.8 | 102%
39 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 一段 | 16.58 | 10kV853城市Ⅶ线 | JKLGYJ-10-185 | 744.2 | 5.38 | 12.89 | 58.26%
40 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 二段 | 0 | 10kV834微波站线 | JKLGYJ-95/10 | 297 | 0 | 5.14 | 28.81%
41 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 二段 | 0 | 10kV835雁门关线 | LGJ-185 | 450 | 0 | 7.79 | 54.17%
42 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 二段 | 0 | 10kV837阳明堡线 | JKLGJY-70 | 245 | 0 | 4.24 | 118.7%
43 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV北关变电站 | 一段 | 16.58 | 10kV849平城线 | LGJ-150 | 393 | 2.45 | 6.81 | 64.01%
44 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV富村变电站 | 二段 | 25.17 | 10kV856富幸线 | JKLGYJ-95/10 | 297 | 0 | 5.14 | 117%
45 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV富村变电站 | 二段 | 25.17 | 10kV857峨矿小区线 | JKLGYJ-10-240/30 | 503 | 4.77 | 8.71 | 45.2%
46 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV富村变电站 | 一段 | 29.72 | 10kV554高泉线 | JKLGYJ-95 | 276 | 0 | 4.78 | 115.2%
47 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV富村变电站 | 一段 | 29.72 | 10kV553云雾线 | JKLGYJ-185 | 262 | 2.07 | 4.54 | 54.36%
48 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 | 二段 | 42.6 | 10kV893大烟旺线 | JKLGYJ-70 | 235 | 0.99 | 4.07 | 75.63%
49 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 | 一段 | 35.6 | 10kV592山底线 | JKLGYJ-10-185 | 744.2 | 9.89 | 12.89 | 23.27%
50 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 | 二段 | 42.6 | 10kV894里回线 | JKLGJY-95 | 278 | 1.79 | 4.81 | 62.77%
51 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 | 一段 | 35.6 | 10kV591上庄线 | JKLGYJ-95/10 | 297 | 0 | 5.14 | 111.4%
52 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 | 一段 | 35.6 | 10kV593平城线 | JKLGYJ-95/10 | 297 | 5.09 | 5.14 | 0.93%
53 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 | 一段 | 35.6 | 10kV596花野I线 | JKLGYJ-10-240 | 920.5 | 13.82 | 15.94 | 13.29%
54 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 | 一段 | 35.6 | 10kV597花野II线 | JKLGYJ-10-240 | 920.5 | 14.44 | 15.94 | 9.41%
55 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV花彪咀变电站 | 二段 | 42.6 | 10kV891南口线 | LGJ-150 | 393 | 2.19 | 6.81 | 67.8%
56 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV峪口变电站 | 二段 | 36.7 | 10kV876城市Ⅵ号线 | LGJ-95 | 295 | 0 | 5.11 | 128.9%
57 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV峪口变电站 | 一段 | 25.1 | 10kV863城市Ⅴ号线 | JKLGYJ-10-185 | 744.2 | 4.68 | 12.89 | 63.71%
58 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV峪口变电站 | 一段 | 25.1 | 10kV864段景线 | JKLGYJ-240 | 551 | 4.81 | 9.54 | 49.58%
59 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV峪口变电站 | 二段 | 36.7 | 10kV881岗上线 | JKLYGJ-95 | 295 | 2.42 | 5.11 | 52.74%
60 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV峪口变电站 | 二段 | 36.7 | 10kV877峪口线 | JKLYGJ-95 | 295 | 0 | 5.11 | 130.7%
61 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 | 一段 | 28.94 | 10kV815铁厂线 | JKLGYJ-10-240/30 | 503 | 0 | 8.71 | 111%
62 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 | 二段 | 1.01 | 10kV816神涧线 | JKLGYJ-10-70 | 226 | 0 | 3.91 | 170.4%
63 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 | 二段 | 1.01 | 10kV829长畛线 | LGJ-120 | 335 | 1.01 | 5.8 | 66.79%
64 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 | 二段 | 1.01 | 10kV813朴村线 | JKLGYJ-10-95 | 276 | 0 | 4.78 | 177.4%
65 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 | 二段 | 1.01 | 10kV818枣林线 | LGJ-185 | 450 | 1.01 | 7.79 | 72.54%
66 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 | 二段 | 1.01 | 10kV817胡峪线 | LGJ-120 | 335 | 0 | 5.8 | 104.4%
67 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 110kV枣林变电站 | 一段 | 28.94 | 10kV827门旺线 | JKLGYJ-10-240 | 920.5 | 10.8 | 15.94 | 32.28%
68 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV郝街变电站 | 一段 | 12.71 | 10kV542聂营线 | JKLGYJ-95/10 | 297 | 1.73 | 5.14 | 66.32%
69 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV郝街变电站 | 一段 | 12.71 | 10kV544峨口线 | JKLGYJ-95/10 | 297 | 3.23 | 5.14 | 37.12%
70 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV郝街变电站 | 二段 | 8.09 | 10kV547下社线 | JKLGYJ-10-95 | 276 | 1.64 | 4.78 | 65.79%
71 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV滩上变电站 | 二段 | 13.73 | 10kV535八塔线 | JKLGYJ-95 | 276 | 1.87 | 4.78 | 60.94%
72 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV滩上变电站 | 一段 | 13.95 | 10kV534滩上线 | LGJ-70 | 242 | 1.14 | 4.19 | 72.89%
73 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV新高变电站 | 二段 | 2.18 | 10kV567韩街线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 167.5%
74 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV新高变电站 | 二段 | 2.18 | 10kV568口前线 | JKLGYJ-95/10 | 297 | 2.18 | 5.14 | 34.77%
75 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV新高变电站 | 一段 | 10.85 | 10kV561沿村线 | JKLGYJ-95/10 | 297 | 0.06 | 5.14 | 98.77%
76 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV新高变电站 | 二段 | 2.18 | 10kV566赵村线 | JKLGYJ-240 | 551 | 2.18 | 9.54 | 54.19%
77 |  | 国网山西省电力公司代县供电公司 | 35kV新高变电站 | 一段 | 10.85 | 10kV565赵杲观线 | JKLGJY-70 | 245 | 3.14 | 4.24 | 26.04%
78 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 一段 | 10.96 | 10kV548史家岗线 | LGJ-120 | 335 | 0.16 | 5.8 | 97.19%
79 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 一段 | 10.96 | 10kV544城市4号线 | YJLV22-300 | 700 | 4.35 | 12.12 | 64.14%
80 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 一段 | 10.96 | 10kV553小王村线 | JKLGJY-185 | 340 | 1.14 | 5.89 | 80.7%
81 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 二段 | 5.57 | 10kV843朝阳线 | JKLGJY-240 | 557 | 3.43 | 9.65 | 64.49%
82 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 二段 | 5.57 | 10kV844城市1号线 | YJLV22-300 | 700 | 5.57 | 12.12 | 51.44%
83 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 二段 | 5.57 | 10kV845定中Ⅲ线 | JKLGJY-185 | 340 | 3.15 | 5.89 | 46.59%
84 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 一段 | 10.96 | 10kV545城东1号线 | JKLGJY-240 | 557 | 5.19 | 9.65 | 46.26%
85 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 二段 | 5.57 | 10kV848城东2号线 | JKLGJY-240 | 557 | 5.49 | 9.65 | 43.07%
86 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 一段 | 10.96 | 10kV546董村线 | LGJ-185 | 340 | 3.03 | 5.89 | 48.52%
87 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 一段 | 10.96 | 10kV547南西力线 | JKLGJY-120 | 335 | 1.48 | 5.8 | 74.5%
88 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 二段 | 5.57 | 10kV847北西力线 | JKLGJY-240 | 557 | 5.49 | 9.65 | 43.07%
89 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV定襄变电站 | 二段 | 5.57 | 10kV849忻阜线 | JKLGJY-240 | 557 | 4.31 | 9.65 | 55.38%
90 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 | 一段 | 12.57 | 10kV564芳兰线 | LGJ-120 | 335 | 1.98 | 5.8 | 65.9%
91 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 | 一段 | 12.57 | 10kV568李家庄线 | LGJ-120 | 335 | 4.56 | 5.8 | 21.33%
92 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 | 一段 | 12.57 | 10kV565河边线 | LGJ-95 | 295 | 0 | 5.11 | 121.9%
93 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 | 一段 | 12.57 | 10kV563牛台线 | LGJ-95 | 295 | 0.01 | 5.11 | 99.84%
94 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 | 一段 | 12.57 | 10kV566青石线 | LGJ-120 | 335 | 2.28 | 5.8 | 60.74%
95 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 | 二段 | 17.28 | 10kV863青二线 | JKLGYJ-10/150 | 149 | 0 | 2.58 | 161.2%
96 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV河边变电站 | 二段 | 17.28 | 10kV864工业园Ⅰ线 | JKLGJY-240 | 557 | 9.41 | 9.65 | 2.53%
97 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 | 二段 | 0 | 10kV895北关线 | LGJ-185 | 340 | 0 | 5.89 | 134.3%
98 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 | 二段 | 0 | 10kV896神园Ⅰ线 | JKLGJY-120 | 335 | 0 | 5.8 | 39.19%
99 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 | 二段 | 0 | 10kV893神山线 | JKLGYJ-10-120 | 320 | 0 | 5.54 | 133.2%
100 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 | 一段 | 12.2 | 10kV897卫村线 | JKLGJY-95 | 278 | 0 | 4.81 | 188.9%
101 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 | 一段 | 12.2 | 10kV898神园Ⅱ线 | JKLGJY-185 | 340 | 0 | 5.89 | 119.9%
102 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV神山变电站 | 二段 | 0 | 10kV894王家庄线 | LGJ-120 | 335 | 0 | 5.8 | 118.2%
103 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 二段 | 57.5 | 10kV851西大街Ⅰ线 | JKLGJY-240 | 557 | 4 | 9.65 | 58.52%
104 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 一段 | 45.35 | 10kV551西河头Ⅱ线 | JKLGJY-240 | 557 | 6 | 9.65 | 37.87%
105 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 一段 | 45.35 | 10kV558新开线 | YJLV22-300 | 700 | 12.12 | 12.12 | 0%
106 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 二段 | 57.5 | 10kV858忻阜Ⅱ线 | JKLGJY-240 | 557 | 9.65 | 9.65 | 0%
107 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 一段 | 45.35 | 10kV553西关Ⅰ线 | JKLGJY-240 | 557 | 9.65 | 9.65 | 0%
108 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 一段 | 45.35 | 10kV552城北线 | JKLGJY-185 | 340 | 0.1 | 5.89 | 98.3%
109 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 一段 | 45.35 | 10kV554康乐线 | JKLGJY-240 | 557 | 9.65 | 9.65 | 0%
110 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 一段 | 45.35 | 10kV555北大街Ⅰ线 | JKLGJY-240 | 557 | 9.65 | 9.65 | 0%
111 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 110kV晋昌变电站 | 一段 | 45.35 | 10kV557利民线 | YJLV22-300 | 700 | 12.12 | 12.12 | 0%
112 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV崔家庄变电站 | 二段 | 8.95 | 10kV867崔园1#线 | JKLGYJ-10-120 | 320 | 2.46 | 5.54 | 55.6%
113 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV崔家庄变电站 | 一段 | 6.46 | 10kV864盛源线 | JKLGYJ-10-120 | 320 | 1.08 | 5.54 | 80.56%
114 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV崔家庄变电站 | 一段 | 6.46 | 10kV863崔家庄线 | JKLGYJ-10-120 | 320 | 2.9 | 5.54 | 47.65%
115 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV崔家庄变电站 | 二段 | 8.95 | 10kV868赵家营线 | JKLGJY-185 | 340 | 0 | 5.89 | 112.2%
116 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV崔家庄变电站 | 一段 | 6.46 | 10kV663崔北线 | JKLGYJ-10-120 | 320 | 2.36 | 5.54 | 57.4%
117 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV芳兰变电站 | 二段 | 2.67 | 10kV858陈家营线 | LGJ-120 | 335 | 2.67 | 5.8 | 40.05%
118 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV芳兰变电站 | 一段 | 5.21 | 10kV853管家营线 | JKLGYJ-120 | 335 | 0.07 | 5.8 | 98.86%
119 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 | 二段 | 1.22 | 10kV874平东社线 | JL/G1A-120/70 | 440 | 0 | 7.62 | 149.5%
120 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 | 一段 | 1.73 | 10kV879马城线 | LGJ-185 | 340 | 0 | 5.89 | 104%
121 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 | 二段 | 1.22 | 10kV875宏道线 | LGJ-185 | 340 | 0.26 | 5.89 | 95.62%
122 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 | 一段 | 1.73 | 10kV881宏五线 | JKLGYJ-150 | 400 | 1.73 | 6.93 | 6.48%
123 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 | 一段 | 1.73 | 10kV878大营线 | LGJ-120 | 335 | 1.73 | 5.8 | 26.9%
124 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV宏道变电站 | 二段 | 1.22 | 10kV876西社线 | LGJ-185 | 340 | 1.22 | 5.89 | 44.72%
125 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 | 二段 | 11.72 | 10kV589复兴线 | JKLGYJ-10-120 | 320 | 4.26 | 5.54 | 23.1%
126 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 | 一段 | 2.93 | 10kV593横山线 | JKLGYJ-10-120 | 320 | 2.93 | 5.54 | 36.7%
127 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 | 二段 | 11.72 | 10kV587季庄线 | JKLGJY-240 | 557 | 5.78 | 9.65 | 40.11%
128 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 | 二段 | 11.72 | 10kV586前营线 | JKLGJY-240 | 557 | 5.71 | 9.65 | 40.83%
129 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 | 一段 | 2.93 | 10kV596南林木线 | JKLGJY-240 | 557 | 2.93 | 9.65 | 44.85%
130 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 | 一段 | 2.93 | 10kV597邱村线 | JKLGJY-240 | 557 | 2.93 | 9.65 | 45.68%
131 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV季庄变电站 | 二段 | 11.72 | 10kV583季五线 | LGJX-185 | 460 | 7.62 | 7.97 | 4.37%
132 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 | 二段 | 1.67 | 10kV568留晖线 | JKLGJY-240 | 557 | 1.67 | 9.65 | 8.58%
133 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 | 二段 | 1.67 | 10kV573镡村线 | JKLGJY-240 | 557 | 1.67 | 9.65 | 68.06%
134 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 | 一段 | 1.05 | 10kV563官庄线 | LGJ-150 | 400 | 1.05 | 6.93 | 49.7%
135 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 | 二段 | 1.67 | 10kV569龙门线 | LGJ-120 | 320 | 1.67 | 5.54 | 68.99%
136 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 | 一段 | 1.05 | 10kV566南王线 | JKLGYJ-240 | 557 | 1.05 | 9.65 | 29.04%
137 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV南王变电站 | 二段 | 1.67 | 10kV567尧头线 | JKLGYJ-150 | 400 | 1.67 | 6.93 | 3%
138 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV向阳变电站 |  | 8.66 | 10kV515迥凤线 | LGJX-185 | 460 | 4.97 | 7.97 | 37.64% | 2#主变今年未投入
139 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV向阳变电站 |  | 8.66 | 10kV813白村线 | LGJ-185 | 450 | 4.11 | 7.79 | 47.19% | 2#主变今年未投入
140 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV向阳变电站 |  | 8.66 | 10kV814贾家庄线 | LGJ-185 | 450 | 6.3 | 7.79 | 19.15% | 2#主变今年未投入
141 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV向阳变电站 |  | 8.66 | 10kV514受录线 | LGJX-185 | 460 | 6.11 | 7.97 | 23.29% | 2#主变今年未投入
142 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV向阳变电站 |  | 8.66 | 10kV513高村线 | LGJX-185 | 460 | 5 | 7.97 | 37.29% | 2#主变今年未投入
143 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 | 0 | 10kV699牧马河线 | JKLGJY-240 | 557 | 0 | 9.65 | 27.52%
144 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 | 0 | 10kV697牧马河Ⅱ回线 | JKLGJY-185 | 340 | 0 | 5.89 | 33.19%
145 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 | 0 | 10kV806兰台线 | LGJ-95/15 | 230 | 0 | 3.98 | 37.86%
146 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 | 0 | 10kV695城西1#线 | JKLGJY-240 | 557 | 0 | 9.65 | 0%
147 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 | 0 | 10kV696城西2#线 | JKLGJY-240 | 557 | 0 | 9.65 | 20.01%
148 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 | 0 | 10kV805西河头线 | LGJ-95/30 | 215 | 0 | 3.72 | 81.77%
149 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 | 0 | 10kV803智村线 | LGJ-120 | 348 | 0 | 6.03 | 68.94%
150 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 | 0 | 10kV698西外环线 | LGJ-95/30 | 215 | 0 | 3.72 | 0%
151 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 | 0 | 10kV804庄力线 | JKLGJY-240 | 557 | 0 | 9.65 | 25.22%
152 |  | 国网山西省电力公司定襄县供电公司 | 35kV杨芳变电站 | 一段 | 0 | 10kV694北外环线 | JKLGJY-240 | 557 | 0 | 9.65 | 60.74%
153 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV甘泉变电站 | 二段 | 29.6 | 10kV519木格线 | LGJ-95 | 295 | 3.23 | 5.11 | 36.85%
154 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV甘泉变电站 | 二段 | 29.6 | 10kV611甘岩Ⅰ线 | LGJ-185/20 | 460 | 5.77 | 7.97 | 27.58%
155 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV甘泉变电站 | 二段 | 29.6 | 10kV612甘岩Ⅱ线 | LGJ-185/20 | 460 | 6.5 | 7.97 | 18.49%
156 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 一段 | 22.4 | 10kV578滨河线 | LGJ-70 | 242 | 0.09 | 4.19 | 97.95%
157 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 二段 | 30.5 | 10kV光裕堡线873 | JKLGYJ-120 | 348 | 0.81 | 6.03 | 86.57%
158 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 二段 | 30.5 | 10kV871古园线 | LGJ-70 | 242 | 0.45 | 4.19 | 89.36%
159 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 二段 | 30.5 | 10kV华岩线872 | LGJ-70 | 242 | 0.11 | 4.19 | 97.37%
160 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 一段 | 22.4 | 10kV城镇9号线579 | LGJ-240 | 540 | 5.43 | 9.35 | 41.88%
161 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 二段 | 30.5 | 10kV877惠民线 | JKLGYJ-10-240/40 | 503 | 8.5 | 8.71 | 2.39%
162 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 二段 | 30.5 | 10kV876城镇11号线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×50 | 204 | 1.39 | 3.53 | 60.51%
163 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 一段 | 22.4 | 10kV577城市10号线 | JKLGJY-185 | 340 | 0.33 | 5.89 | 94.4%
164 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 二段 | 30.5 | 10kV875光华线 | JKLYGJ-95 | 295 | 0 | 5.11 | 110.4%
165 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 一段 | 22.4 | 10kV571古砂线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 126.3%
166 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 一段 | 22.4 | 10kV573木瓜线 | LGJ-70 | 242 | 2.46 | 4.19 | 41.24%
167 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 二段 | 30.5 | 10kV881华悦线 | ZC-YJLV22-8.7/15-3×500 | 1089 | 18.47 | 18.86 | 2.08%
168 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 二段 | 30.5 | 10kV879长田线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×400 | 565 | 9.33 | 9.79 | 4.66%
169 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV古家庄变电站 | 一段 | 22.4 | 10kV572民心线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 9.71 | 10.57 | 8.12%
170 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 二段 | 0 | 10kV砂河镇线913 | JKLGYJ-185 | 262 | 0 | 4.54 | 168.6%
171 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 二段 | 0 | 10kV921砂河Ⅱ回线 | LGJ-95 | 295 | 0 | 5.11 | 153.1%
172 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 二段 | 0 | 10kV914后义线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 112.6%
173 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 二段 | 0 | 10kV916义二线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 46.44%
174 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 一段 | 4.23 | 10kV816砂东Ⅰ回线 | LGJ-240 | 540 | 0 | 9.35 | 111.6%
175 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 一段 | 4.23 | 10kV813伯强线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 150%
176 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 二段 | 0 | 10kV920水磨铁矿线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 249.8%
177 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 二段 | 0 | 10kV919砂东Ⅱ回线 | JKLYJ-240 | 920.9 | 0 | 15.95 | 47.35%
178 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 一段 | 4.23 | 10kV817砂河IV回线 | JKLGYJ-185 | 262 | 0 | 4.54 | 135%
179 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 二段 | 0 | 10kV910联兴线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 241%
180 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV砂河变电站 | 二段 | 0 | 10kV922中兴Ⅱ回线 | JKLYJ-10-240 | 503 | 0 | 8.71 | 63.74%
181 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 | 1.58 | 10kV830城镇Ⅱ线 | JKLGYJ-120 | 348 | 1.58 | 6.03 | 11.14%
182 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 | 1.58 | 10kV849雁头Ⅱ回线 | LJ-50 | 215 | 1.58 | 3.72 | 51.64%
183 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 | 1.58 | 10kV823雁头线 | LJ-50 | 215 | 1.58 | 3.72 | 22.72%
184 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 一段 | 11.72 | 10kV838河南线 | LGJ-70 | 242 | 0.79 | 4.19 | 81.19%
185 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 | 1.58 | 10kV843河南Ⅱ线 | JKLGYJ-185 | 262 | 0 | 4.54 | 110.3%
186 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 一段 | 11.72 | 10kV833大沟线 | LGJ-120 | 335 | 4.58 | 5.8 | 21.05%
187 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 | 1.58 | 10kV824下茹越线 | LGJ-50 | 195 | 1.58 | 3.38 | 47.6%
188 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 | 1.58 | 10kV840城镇Ⅵ线 | JKLGYJ-185 | 262 | 1.58 | 4.54 | 18.13%
189 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 一段 | 11.72 | 10kV837城镇Ⅳ线 | JKLGYJ-95 | 276 | 1.07 | 4.78 | 77.64%
190 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 | 1.58 | 10kV826城镇Ⅲ线 | LGJ-95 | 295 | 0 | 5.11 | 111.6%
191 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 | 1.58 | 10kV841城镇Ⅴ线 | JKLGJY-185 | 340 | 0.31 | 5.89 | 94.82%
192 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 | 1.58 | 10kV829城镇Ⅰ线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 140.5%
193 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV石龙变电站 | 二段 | 1.58 | 10kV842大沟Ⅱ线 | JKLGJY-95 | 278 | 1.58 | 4.81 | 52.56%
194 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 | 一段 | 4.7 | 10kV531光伏Ⅰ线 | LGJ-300 | 710 | 4.7 | 12.3 | 46.07%
195 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 | 二段 | 13.2 | 10kV835光伏Ⅱ线 | JKLGYJ-10-240/40 | 503 | 3.04 | 8.71 | 65.13%
196 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 | 二段 | 13.2 | 10kV834大营Ⅱ线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 208.9%
197 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 | 一段 | 4.7 | 10kV534大营线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 140.8%
198 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 | 二段 | 13.2 | 10kV833云雾峪线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 141.7%
199 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 | 一段 | 4.7 | 10kV536横涧线 | JKLGYJ-10-70 | 226 | 0 | 3.91 | 100.2%
200 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 110kV小屯变电站 | 一段 | 4.7 | 10kV532前所线 | LGJ-185 | 450 | 4.7 | 7.79 | 34.96%
201 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV伯强变电站 | 一段 | 2.47 | 10kV东台线584 | LGJ-95 | 295 | 2.47 | 5.11 | 39.02%
202 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV伯强变电站 | 二段 | 2.02 | 10kV586水磨线 | LGJ-70 | 242 | 1.34 | 4.19 | 67.95%
203 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV金山铺变电站 | 二段 | 0.57 | 10kV525文溪线 | LGJ-95 | 295 | 0.57 | 5.11 | 41.96%
204 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV金山铺变电站 | 二段 | 0.57 | 10kV524柏家庄线 | LGJ-240 | 540 | 0.57 | 9.35 | 54.57%
205 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV神堂堡变电站 | 一段 | 9.18 | 10kV596神堂堡线 | LGJ-95 | 295 | 2.62 | 5.11 | 48.81%
206 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV神堂堡变电站 | 二段 | 5.15 | 10kV593庄旺线 | JKLGYJ-120 | 348 | 5.15 | 6.03 | 9.62%
207 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV神堂堡变电站 | 一段 | 9.18 | 10kV894江宝线 | JKLGYJ-10-240/30 | 503 | 4.29 | 8.71 | 50.8%
208 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV岩头变电站 |  | 4 | 10kV563岩头线 | LGJ-50 | 195 | 2.43 | 3.38 | 28.11% | 主变无数据
209 |  | 国网山西省电力公司繁峙县供电公司 | 35kV岩头变电站 |  | 4 | 10kV557茶铺线 | LGJ-95 | 295 | 4 | 5.11 | 17.18% | 主变无数据
210 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV围坪变电站 | 二段 | 29.64 | 10kV599社梁线 | JKLGYJ-70/10 | 226 | 1.48 | 3.91 | 62.2%
211 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV围坪变电站 | 二段 | 29.64 | 10kV598葛真龙线 | JKLGYJ-150/10 | 6 | 0 | 0.1 | 4051%
212 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 一段 | 3.86 | 10kV532坪泉线 | JKLGJY-240 | 557 | 3.86 | 9.65 | 34.56%
213 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 一段 | 3.86 | 10kV533唐家会 | LGJ-50 | 195 | 0 | 3.38 | 121.2%
214 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 一段 | 3.86 | 10kV534城市3#线 | JKLGYJ-240/10 | 503 | 3.86 | 8.71 | 28%
215 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 二段 | 3.45 | 10kV833焦尾城线 | JKLGJY-35 | 150 | 0 | 2.6 | 143.5%
216 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 二段 | 3.45 | 10kV834沙畔线 | LGJ-120 | 335 | 2.38 | 5.8 | 58.9%
217 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 二段 | 3.45 | 10kV835园区Ⅰ回线 | JL/G1A-120/70 | 440 | 3.45 | 7.62 | 23.27%
218 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 一段 | 3.86 | 10kV529园区Ⅱ回线 | JLRX/T-120/30 | 204 | 2.55 | 3.53 | 27.76%
219 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 一段 | 3.86 | 10kV536城市4号线 | JKLGJY-95 | 278 | 2.56 | 4.81 | 46.84%
220 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 一段 | 3.86 | 10kV535城市1号线 | JKLGJY-240 | 557 | 3.21 | 9.65 | 66.73%
221 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 一段 | 3.86 | 10kV537城市2#线 | JKLGYJ-10-240/40 | 503 | 1.86 | 8.71 | 78.61%
222 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 二段 | 3.45 | 10kV838城市5#线 | JKLGJY-240 | 557 | 3.45 | 9.65 | 8.88%
223 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 二段 | 3.45 | 10kV839城市6#线 | JKLGYJ-10-240/40 | 503 | 3.45 | 8.71 | 46.59%
224 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 二段 | 3.45 | 10kV837北元线 | JKLGJY-240 | 557 | 3.45 | 9.65 | 28.06%
225 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV文笔变电站 | 一段 | 3.86 | 10kV527汇景新城线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 3.86 | 10.57 | 9.59%
226 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV巡镇变电站 | 二段 | 11.28 | 10kV873寺也线 | JKLGJY-50 | 178 | 0.49 | 3.08 | 84.19%
227 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV巡镇变电站 | 二段 | 11.28 | 10kV874曲峪线 | JKLGJY-70 | 245 | 1.65 | 4.24 | 61.2%
228 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV巡镇变电站 | 一段 | 17.52 | 10kV876五花城线 | JKLGJY-35 | 150 | 0 | 2.6 | 112.4%
229 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 110kV巡镇变电站 | 一段 | 17.52 | 10kV878南也线 | JKLGYJ-10-120 | 320 | 2 | 5.54 | 63.97%
230 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV大峪变电站 | 一段 | 1.36 | 10kV553树儿梁线 | LGJ-70/10 | 194 | 1.36 | 3.36 | 56.46%
231 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV大峪变电站 | 二段 | 5.97 | 10kV557水源井线 | JKLYGJ-240 | 550 | 5.97 | 9.53 | 12.64%
232 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV大峪变电站 | 二段 | 5.97 | 10kV556河湾线 | JKLYJ-240/10 | 475 | 5.97 | 8.23 | 21.69%
233 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV大峪变电站 | 一段 | 1.36 | 10kV559石城线 | JKLGJY-240 | 557 | 1.36 | 9.65 | 27.85%
234 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV大峪变电站 | 一段 | 1.36 | 10kV554南沟线 | LGJ-70/10 | 194 | 0 | 3.36 | 206.2%
235 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV单寨变电站 | 一段 | 2 | 10kV543鹿固线 | LGJ-70 | 242 | 1.44 | 4.19 | 65.61%
236 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV单寨变电站 | 一段 | 2 | 10kV544前川线 | LJ-35 | 170 | 1.96 | 2.94 | 33.5%
237 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV单寨变电站 | 一段 | 2 | 10kV545土沟线 | LJ-35 | 170 | 2 | 2.94 | 29.9%
238 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV单寨变电站 | 二段 | 1.93 | 10kV546榆立洼线 | JKLGYJ-35 | 149 | 0.85 | 2.58 | 67.05%
239 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV单寨变电站 | 二段 | 1.93 | 10kV547红崖峁线 | LGJ-70/10 | 194 | 0 | 3.36 | 114.5%
240 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV旧县变电站 | 二段 | 0.53 | 10kV573河畔线 | LGJ-35 | 150 | 0.53 | 2.6 | 47.38%
241 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV旧县变电站 | 二段 | 0.53 | 10kV574新尧线 | LGJ-70 | 242 | 0.53 | 4.19 | 74.39%
242 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV旧县变电站 | 二段 | 0.53 | 10kV580阳面线 | LGJ-70 | 242 | 0.53 | 4.19 | 69.79%
243 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV旧县变电站 | 一段 | 1.25 | 10kV577沙坪线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 120%
244 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV沙泉变电站 | 一段 | 0.97 | 10kV563阴塔线 | LGJ-70 | 242 | 0.97 | 4.19 | 59.76%
245 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV沙泉变电站 | 二段 | 0.81 | 10kV566赵家沟线 | LGJ-70 | 242 | 0.81 | 4.19 | 9.64%
246 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV沙泉变电站 | 二段 | 0.81 | 10kV567朱家川线 | LGJ-70 | 242 | 0.81 | 4.19 | 13.84%
247 |  | 国网山西省电力公司河曲县供电公司 | 35kV沙泉变电站 | 二段 | 0.81 | 10kV568韩家湾线 | LGJ-70 | 242 | 0.81 | 4.19 | 31.89%
248 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 二段 | 23.1 | 10kV874小沟口Ⅱ线 | LGJ-120 | 335 | 1.38 | 5.8 | 76.22%
249 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 一段 | 9.81 | 10kV575小沟口Ⅰ线 | JL/G1A-240/30 | 655 | 5.23 | 11.34 | 53.89%
250 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 二段 | 23.1 | 10kV877丰润线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 100.9%
251 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 二段 | 23.1 | 10kV876娘子神线 | JKLGJY-70 | 245 | 0 | 4.24 | 174.9%
252 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 一段 | 9.81 | 10kV573步六社线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 110.2%
253 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 二段 | 23.1 | 10kV872城市北环线 | JKLGYJ-10-240/40 | 503 | 3.87 | 8.71 | 55.52%
254 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 二段 | 23.1 | 10kV878城市南环线 | JKLGYJ-10-240/40 | 503 | 1.34 | 8.71 | 84.57%
255 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 一段 | 9.81 | 10kV574城市Ⅲ线 | JKLGYJ-240 | 551 | 7.99 | 9.54 | 16.24%
256 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 一段 | 9.81 | 10kV572城市Ⅳ线 | JKLGYJ-240 | 551 | 3.51 | 9.54 | 63.26%
257 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 二段 | 23.1 | 10kV871城市Ⅴ线 | JKLGYJ-240 | 551 | 4.32 | 9.54 | 54.73%
258 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 一段 | 9.81 | 10kV578城市Ⅶ线 | JKLGYJ-240 | 551 | 2.9 | 9.54 | 69.57%
259 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV娘子神变电站 | 一段 | 9.81 | 10kV577城市Ⅵ线 | JKLGYJ-240 | 551 | 7.66 | 9.54 | 19.74%
260 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV中庄变电站 | 二段 | 38.2 | 10kV854向阳线 | JKLGJY-70 | 245 | 0.09 | 4.24 | 97.9%
261 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV中庄变电站 | 一段 | 31.35 | 10kV555岔上线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 112.6%
262 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV中庄变电站 | 一段 | 31.35 | 10kV554木瓜山线 | JKLGJY-70 | 245 | 1.57 | 4.24 | 62.88%
263 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 110kV中庄变电站 | 二段 | 38.2 | 10kV855双路线 | LGJ-70 | 242 | 1.72 | 4.19 | 58.95%
264 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV杜家村变电站 | 一段 | 4.6 | 10kV524刁儿沟线 | JKLGJY-150 | 353 | 4.24 | 6.11 | 30.54%
265 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV杜家村变电站 | 一段 | 4.6 | 10kV526堂儿上线 | JKLGJY-70 | 245 | 0.24 | 4.24 | 94.46%
266 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV杜家村变电站 | 二段 | 6.61 | 10kV823中庄线 | JKLYJ-70 | 235 | 1.31 | 4.07 | 67.94%
267 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV杜家村变电站 | 二段 | 6.61 | 10kV824静安线 | JKLGJY-150 | 353 | 6.11 | 6.11 | 0%
268 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV杜家村变电站 | 一段 | 4.6 | 10kV525杜矿线 | JKLGJY-120 | 305 | 3.74 | 5.28 | 29.22%
269 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV康家会变电站 | 一段 | 3.28 | 10kV533赤泥洼线 | JKLGJY-70 | 245 | 1.3 | 4.24 | 69.34%
270 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV康家会变电站 | 二段 | 2.79 | 10kV832娑婆线 | JKLGJY-120 | 305 | 0.85 | 5.28 | 83.86%
271 |  | 国网山西省电力公司静乐县供电公司 | 35kV康家会变电站 | 二段 | 2.79 | 10kV833龙家庄线 | LGJ-70 | 242 | 2.79 | 4.19 | 28%
272 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 | 一段 | 31.55 | 10kV521阳坪线 | LGJ-50 | 195 | 1.45 | 3.38 | 57.19%
273 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 | 二段 | 22.64 | 10kV821东环1号线 | JKLGYJ-120 | 348 | 1.47 | 6.03 | 75.59%
274 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 | 二段 | 22.64 | 10kV822广惠园1号线 | LGJ-50 | 195 | 0 | 3.38 | 107.2%
275 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 | 二段 | 22.64 | 10kV823大涧线 | LGJ-50 | 195 | 2.5 | 3.38 | 26.04%
276 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 | 二段 | 22.64 | 10kV824十里岩线 | JKLYJ-10-240 | 503 | 4.78 | 8.71 | 45.17%
277 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 | 一段 | 31.55 | 10kV523阳蒿塔线 | JKLGYJ-10-240/30 | 503 | 6.8 | 8.71 | 21.89%
278 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV店坪变电站 | 一段 | 31.55 | 10kV522西环1号线 | JKLGYJ-10-120 | 320 | 1.5 | 5.54 | 73.01%
279 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 | 一段 | 20.63 | 10kV574秦家庄线 | JKLGYJ-240/10 | 503 | 0 | 8.71 | 119.6%
280 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 | 一段 | 20.63 | 10kV573宋家寨线 | JKLGYJ-10-240/30 | 503 | 0 | 8.71 | 119.5%
281 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 | 一段 | 20.63 | 10kV563李家沟线 | LGJ-50 | 195 | 1.5 | 3.38 | 55.5%
282 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 | 一段 | 20.63 | 10kV564大巨会线 | LGJ-50 | 195 | 0.93 | 3.38 | 72.63%
283 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 | 一段 | 20.63 | 10kV565西洼线 | LGJ-70 | 242 | 1.18 | 4.19 | 71.74%
284 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 110kV宋家寨变电站 | 二段 | 19.36 | 10kV566大坪线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 110.5%
285 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) | 一段 | 0.26 | 10kV507舍科线 | JKLGYJ-10-240 | 920.8 | 0.26 | 15.95 | 28.27%
286 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) | 二段 | 0 | 10kV503城北线 | JKLGJY-95 | 278 | 0 | 4.81 | 52.99%
287 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) | 二段 | 0 | 10kV504东川线 | JKLGYJ-120 | 348 | 0 | 6.03 | 64.06%
288 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) | 一段 | 0.26 | 10kV510畜产品线 | JKLGYJ-10-120 | 320 | 0.26 | 5.54 | 15.69%
289 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) | 一段 | 0.26 | 10kV508南川线 | JKLGYJ-240 | 551 | 0.26 | 9.54 | 0%
290 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) | 二段 | 0 | 10kV505城东线 | JKLGYJ-120 | 348 | 0 | 6.03 | 73.83%
291 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) | 一段 | 0.26 | 10kV511西川线 | LGJ-70 | 242 | 0.26 | 4.19 | 17.33%
292 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV城关变电站(岢岚) | 一段 | 0.26 | 10kV506城西线 | JKLGYJ-10-120 | 320 | 0.26 | 5.54 | 93.99%
293 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV马家河变电站 |  | 11.15 | 10kV595西豹峪线 | JKLGJY-70 | 245 | 4.24 | 4.24 | 0% | 站内无数据
294 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV马家河变电站 |  | 11.15 | 10kV593大化线 | LGJ-50 | 195 | 3.38 | 3.38 | 0% | 站内无数据
295 |  | 国网山西省电力公司岢岚县供电公司 | 35kV马家河变电站 |  | 11.15 | 10kV594芦子河线 | JKLYJ-70 | 235 | 4.07 | 4.07 | 0% | 站内无数据
296 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV东寨变电站 | 二段 | 6.61 | 10kV844东寨Ⅱ回线 | JKLGJY-70 | 245 | 1.3 | 4.24 | 69.41%
297 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV东寨变电站 | 一段 | 14.23 | 10kV548东余线 | LGJ-70/15 | 195 | 2.35 | 3.38 | 30.56%
298 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV东寨变电站 | 一段 | 14.23 | 10kV547大庙线 | JKLGJY-70 | 245 | 1.04 | 4.24 | 75.47%
299 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV东寨变电站 | 一段 | 14.23 | 10kV涔山线546 | JKLGJY-70 | 245 | 3.43 | 4.24 | 19.1%
300 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV东寨变电站 | 一段 | 14.23 | 10kV544东寨Ⅰ回线 | LGJ-35/4 | 105 | 0 | 1.82 | 120.4%
301 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV东寨变电站 | 二段 | 6.61 | 10kV847东余Ⅱ回线 | JKLGYJ-240 | 550 | 6.57 | 9.53 | 31.07%
302 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV贾庄变电站 | 一段 | 24.53 | 10kV509马圈湾线 | JKLYGJ-240 | 550 | 5.25 | 9.53 | 44.95%
303 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV贾庄变电站 | 二段 | 25.66 | 10kV809石咀头Ⅰ回线 | LGJ-240/30 | 756 | 1.45 | 13.09 | 88.95%
304 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV贾庄变电站 | 二段 | 25.66 | 10kV810石咀头Ⅱ回线 | LGJ-70/15 | 195 | 0 | 3.38 | 328.2%
305 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 一段 | 3.19 | 10kV564移民线 | LGJ-70/10 | 194 | 0 | 3.36 | 786.3%
306 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 一段 | 3.19 | 10kV562宁华Ⅱ回线 | JKLGYJ-70/10 | 226 | 0 | 3.91 | 146.6%
307 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 一段 | 3.19 | 10kV561宁华Ⅰ回线 | LGJ-70/15 | 195 | 0 | 3.38 | 211%
308 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 二段 | 2.79 | 10kV588凤凰Ⅰ回线 | LGJ-70/15 | 195 | 0 | 3.38 | 227.5%
309 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 一段 | 3.19 | 10kV583岭沟线 | JKLYGJ-240 | 550 | 3.19 | 9.53 | 39.25%
310 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 二段 | 2.79 | 10kV593凤凰Ⅲ回线 | JKLGJY-70 | 245 | 0 | 4.24 | 185.5%
311 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 一段 | 3.19 | 10kV595凤凰Ⅱ回线 | JKLGJY-70 | 245 | 0 | 4.24 | 181.3%
312 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 一段 | 3.19 | 10kV585三一三线 | LGJ-70/15 | 195 | 0 | 3.38 | 129.9%
313 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 一段 | 3.19 | 10kV586余庄线 | LGJ-70/15 | 195 | 0 | 3.38 | 188.7%
314 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 二段 | 2.79 | 10kV589宁薛线 | JKLGJY-70 | 245 | 2.56 | 4.24 | 39.62%
315 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 一段 | 3.19 | 10kV594宁阳线 | LGJ-70/15 | 195 | 0 | 3.38 | 106.1%
316 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV宁武变电站 | 一段 | 3.19 | 10kV567滨河小区线 | JY-240/30 | 494 | 3.19 | 8.56 | 5.57%
317 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 | 一段 | 9.3 | 10kV507贾家堡Ⅰ回线 | JKLYGJ-240 | 550 | 3.23 | 9.53 | 66.12%
318 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 | 二段 | 12.23 | 10kV811贾家堡Ⅲ回线 | JKLYGJ-240 | 550 | 2.66 | 9.53 | 72.1%
319 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 | 二段 | 12.23 | 10kV812贾家堡Ⅱ回线 | JKLGYJ-10-240/30 | 503 | 0 | 8.71 | 103.9%
320 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 | 一段 | 9.3 | 10kV508南岔线 | LGJ-70/15 | 195 | 2.5 | 3.38 | 25.92%
321 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 | 一段 | 9.3 | 10kV509薛冀Ⅰ回线 | JKLYGJ-240 | 550 | 0 | 9.53 | 145.1%
322 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 | 二段 | 12.23 | 10kV810薛冀Ⅱ回线 | JKLYGJ-240 | 550 | 7.52 | 9.53 | 21.09%
323 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 110kV薛家洼变电站 | 一段 | 9.3 | 10kV504薛家洼线 | JKLYGJ-120 | 348 | 0 | 6.03 | 123%
324 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV化北屯变电站 | 一段 | 0.99 | 10kV535化西线 | JKLGJY-70 | 245 | 0.99 | 4.24 | 65.9%
325 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV化北屯变电站 | 一段 | 0.99 | 10kV536化坝Ⅰ回线 | LGJ-120/20 | 335 | 0.99 | 5.8 | 72.62%
326 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV化北屯变电站 | 一段 | 0.99 | 10kV534化宁线 | LGJ-70 | 242 | 0.34 | 4.19 | 91.91%
327 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV化北屯变电站 | 二段 | 1.93 | 10kV539化坝Ⅱ回线 | JKLGJY-70 | 245 | 1.93 | 4.24 | 32.24%
328 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV梅家庄变电站 | 二段 | 0.27 | 10kV936梅东线开关 | LGJ-70/15 | 195 | 0.27 | 3.38 | 5.06%
329 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV梅家庄变电站 | 一段 | 0 | 10kV935梅赵线开关 | JKLGJY-70 | 245 | 0 | 4.24 | 60.09%
330 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV梅家庄变电站 | 一段 | 0 | 10kV933梅水线开关 | JKLGJY-70 | 245 | 0 | 4.24 | 39.91%
331 |  | 国网山西省电力公司宁武县供电公司 | 35kV梅家庄变电站 | 一段 | 0 | 10kV934梅怀线开关 | JKLGYJ-10-70 | 226 | 0 | 3.91 | 29.92%
332 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 二段 | 24.71 | 10kV886上河西Ⅱ回线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 4.14 | 10.57 | 60.83%
333 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 二段 | 24.71 | 10kV883工业线 | JKLGYJ-240 | 551 | 4.44 | 9.54 | 53.44%
334 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 二段 | 24.71 | 10kV882上河西线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 | 610 | 5.84 | 10.57 | 44.8%
335 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 二段 | 24.71 | 10kV881水泥厂线 | LGJ-50 | 195 | 1.71 | 3.38 | 49.47%
336 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 一段 | 24.37 | 10kV585铁厂线 | LGJ-35/5 | 105 | 0 | 1.82 | 292%
337 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 一段 | 24.37 | 10kV584上河东线 | LGJ-185/35 | 450 | 0.52 | 7.79 | 93.3%
338 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 一段 | 24.37 | 10kV583城关东线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 | 610 | 10.48 | 10.57 | 0.81%
339 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 一段 | 24.37 | 10kV586天峰坪线 | LGJ-70 | 242 | 1.95 | 4.19 | 53.39%
340 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 二段 | 24.71 | 10kV884城关西线 | LGJ-35/5 | 105 | 0 | 1.82 | 253.7%
341 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 二段 | 24.71 | 10kV889上河东Ⅱ线 | JKLGYJ-10-240/30 | 551 | 4.74 | 9.54 | 50.3%
342 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 110kV偏关变电站 | 二段 | 24.71 | 10kV891工业Ⅱ线 | JKLGYJ-10-240 | 551 | 9.54 | 9.54 | 0%
343 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV方城变电站 | 一段 | 2.52 | 10kV807水泉线 | LGJ-35 | 150 | 1.56 | 2.6 | 39.96%
344 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV方城变电站 | 一段 | 2.52 | 10kV806老营线 | LGJ-35 | 150 | 1.56 | 2.6 | 39.96%
345 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV方城变电站 | 二段 | 6.2 | 10kV804尚峪线 | LGJ-70/10 | 194 | 2.57 | 3.36 | 23.66%
346 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV方城变电站 | 二段 | 6.2 | 10kV805南堡子线 | LGJ-70 | 242 | 3.15 | 4.19 | 24.77%
347 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV方城变电站 | 二段 | 6.2 | 10kV803陈家营线 | LGJ-35 | 150 | 1.2 | 2.6 | 53.73%
348 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 | 一段 | 12.03 | 10kV513梨桦线 | LGJ-70 | 242 | 3.47 | 4.19 | 17.23%
349 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 | 一段 | 12.03 | 10kV516桦林堡光伏线 | JKLYJ-240/10 | 475 | 0.81 | 8.23 | 90.13%
350 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 | 一段 | 12.03 | 10kV514黑豆埝线 | LGJ-50 | 195 | 3.38 | 3.38 | 0%
351 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 | 二段 | 5.19 | 10kV526天峰坪光伏线 | JKLGYJ-240 | 551 | 2.1 | 9.54 | 77.98%
352 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 | 二段 | 5.19 | 10kV527杨家岭光伏线 | JKLGYJ-240 | 551 | 2.68 | 9.54 | 71.95%
353 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 | 二段 | 5.19 | 10kV525天北线 | LGJ-70 | 242 | 3.72 | 4.19 | 11.34%
354 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV黑豆埝变电站 | 二段 | 5.19 | 10kV524杨家岭线 | JKLGJY-95 | 278 | 4.13 | 4.81 | 14.22%
355 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV万家寨变电站 | 一段 | 5.3 | 10kV563黄龙池线 | LGJ-35 | 150 | 1.72 | 2.6 | 33.92%
356 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV万家寨变电站 | 二段 | 5.34 | 10kV564万家寨线 | LGJ-35 | 150 | 1.63 | 2.6 | 37.5%
357 |  | 国网山西省电力公司偏关县供电公司 | 35kV万家寨变电站 | 一段 | 5.3 | 10kV565马家埝线 | LGJ-70 | 242 | 2.86 | 4.19 | 31.86%
358 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 一段 | 7.59 | 10kV506八角光伏线 | LGJ-120/20 | 335 | 0.41 | 5.8 | 93.02%
359 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 一段 | 7.59 | 10kV505余庄子光伏线 | LGJ-70/10 | 194 | 0 | 3.36 | 156.9%
360 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 一段 | 7.59 | 10kV509西口线 | JKLGYJ-120 | 348 | 4.02 | 6.03 | 33.32%
361 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 一段 | 7.59 | 10kV507太平庄线 | JKLGJY-70 | 245 | 1.38 | 4.24 | 67.45%
362 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 一段 | 7.59 | 10kV511义井线 | JKLGJY-70 | 245 | 1.84 | 4.24 | 56.6%
363 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 一段 | 7.59 | 10kV504城关Ⅰ回线 | JKLGJY-185 | 340 | 0.79 | 5.89 | 86.59%
364 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 二段 | 17.8 | 10kV804城关Ⅱ回线 | JKLGJY-70 | 245 | 0 | 4.24 | 139.9%
365 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 二段 | 17.8 | 10kV807东峪光伏线 | JL/G2A-900/75 | 5814.8 | 17.8 | 100.71 | 5.42%
366 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 二段 | 17.8 | 10kV806阳坊光伏线 | JL/G2A-900/75 | 5814.8 | 17.8 | 100.71 | 5.42%
367 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 二段 | 17.8 | 10kV808余庄线 | JKLGJY-70 | 245 | 3.21 | 4.24 | 24.36%
368 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 110kV东湖变电站 | 二段 | 17.8 | 10kV809龙泉Ⅴ回线 | JKLGJY-70 | 245 | 1.68 | 4.24 | 60.28%
369 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV八角变电站 |  | 1.99 | 10kV535长红线 | JKLGJY-70 | 245 | 1.99 | 4.24 | 36.96% | 无分段
370 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV八角变电站 |  | 1.99 | 10kV534韩贺线 | JKLGJY-70 | 245 | 1.99 | 4.24 | 26.72% | 无分段
371 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV八角变电站 |  | 1.99 | 10kV537联网线 | JKLGJY-35 | 150 | 1.68 | 2.6 | 35.54% | 无分段
372 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV八角变电站 |  | 1.99 | 10kV536马烈线 | JKLGJY-35 | 150 | 0.07 | 2.6 | 97.46% | 无分段
373 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV城关变电站(神池) | 二段 | 1.41 | 10kV528龙泉III回线 | JKLGYJ-185 | 262 | 0.03 | 4.54 | 99.34%
374 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV城关变电站(神池) | 二段 | 1.41 | 10kV527温岭线 | LGJ-70 | 242 | 1.02 | 4.19 | 75.56%
375 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV城关变电站(神池) | 二段 | 1.41 | 10kV525小寨线 | JKLGJY-70 | 245 | 1.41 | 4.24 | 49.65%
376 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV城关变电站(神池) | 一段 | 1.4 | 10kV826杨家坡线 | JKLGJY-185 | 340 | 1.4 | 5.89 | 22.9%
377 |  | 国网山西省电力公司神池县供电公司 | 35kV城关变电站(神池) | 二段 | 1.41 | 10kV529龙泉II回线 | JKLGJY-70 | 245 | 1.41 | 4.24 | 66.37%
378 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 二段 | 2.73 | 10kV829北大街线 | JKLGYJ-95 | 276 | 2.23 | 4.78 | 53.43%
379 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 一段 | 1.11 | 10kV527神西线 | LGJ-35 | 150 | 0.27 | 2.6 | 89.58%
380 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 二段 | 2.73 | 10kV819神西Ⅱ线 | LGJ-70 | 242 | 1.62 | 4.19 | 61.38%
381 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 二段 | 2.73 | 10kV831东冶Ⅱ线 | JKLGYJ-240 | 551 | 2.73 | 9.54 | 43.62%
382 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 二段 | 2.73 | 10kV824阳白线 | LGJ-120 | 335 | 2.34 | 5.8 | 59.69%
383 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 二段 | 2.73 | 10kV832建安Ⅲ线 | JKLGYJ-240 | 551 | 2.73 | 9.54 | 45.41%
384 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 二段 | 2.73 | 10kV826建安线 | JKLYJ-120 | 345 | 2.73 | 5.98 | 26.04%
385 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 二段 | 2.73 | 10kV827望景岗线 | JKLGYJ-95 | 276 | 0 | 4.78 | 103.8%
386 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 一段 | 1.11 | 10kV525东冶线 | JKLGYJ-95 | 276 | 0 | 4.78 | 126.8%
387 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV东冶变电站 | 一段 | 1.11 | 10kV519建安Ⅱ线 | JKLYJ-95 | 295 | 1.1 | 5.11 | 78.41%
388 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV金岗库变电站 | 二段 | 21.67 | 10kV863护银沟线 | JKLGYJ-70 | 235 | 0 | 4.07 | 104.4%
389 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV金岗库变电站 | 二段 | 21.67 | 10kV861石咀线 | LJ-35 | 170 | 0 | 2.94 | 150.5%
390 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV金岗库变电站 | 二段 | 21.67 | 10kV864后石佛线 | LJ-35 | 170 | 0.98 | 2.94 | 66.84%
391 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV金岗库变电站 | 一段 | 31.6 | 10kV568铜钱沟线 | LJ-35 | 170 | 0.07 | 2.94 | 97.52%
392 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV金岗库变电站 | 二段 | 21.67 | 10kV866充电站线 | JKLYJ-95 | 276 | 4.53 | 4.78 | 5.31%
393 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV茹村变电站 | 一段 | 11.49 | 10kV533茹天Ⅱ线 | JKLGYJ-240 | 551 | 3.31 | 9.54 | 65.34%
394 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV茹村变电站 | 一段 | 11.49 | 10kV535茹城线 | LGJ-150 | 393 | 3.38 | 6.81 | 50.34%
395 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV茹村变电站 | 一段 | 11.49 | 10kV534汉岭线 | LGJ-35 | 150 | 1.86 | 2.6 | 28.46%
396 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV茹村变电站 | 二段 | 25.82 | 10kV538茹天线 | LGJ-120 | 335 | 3.47 | 5.8 | 40.21%
397 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV茹村变电站 | 二段 | 25.82 | 10kV537七里沟线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 143.2%
398 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 二段 | 4.09 | 10kV847外环线 | JKLYJ-185 | 460 | 2.07 | 7.97 | 74.04%
399 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 二段 | 4.09 | 10kV851般若线 | JKLGYJ-10-185 | 744.5 | 4.09 | 12.89 | 40.75%
400 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 一段 | 8.34 | 10kV549新城Ⅰ线 | JKLYJ-95 | 295 | 3.03 | 5.11 | 40.67%
401 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 一段 | 8.34 | 10kV545南门线 | JKLYJ-185 | 460 | 0 | 7.97 | 123.8%
402 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 一段 | 8.34 | 10kV544联络线 | JKLGYJ-185 | 262 | 1.33 | 4.54 | 70.77%
403 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 一段 | 8.34 | 10kV548西沟Ⅰ线 | JKLGYJ-240 | 551 | 2.96 | 9.54 | 68.99%
404 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 二段 | 4.09 | 10kV849新城Ⅱ线 | JKLYJ-240 | 920.9 | 4.09 | 15.95 | 0.02%
405 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 一段 | 8.34 | 10kV546新郑线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 108.5%
406 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV西村变电站 | 二段 | 4.09 | 10kV848西沟Ⅱ线 | JKLGYJ-240 | 551 | 0.88 | 9.54 | 90.77%
407 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 | 一段 | 21.51 | 10kV556工业Ⅰ线 | JKLGYJ-240 | 551 | 8.33 | 9.54 | 12.68%
408 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 | 二段 | 23.05 | 10kV853工业Ⅱ线 | JKLGYJ-240 | 551 | 9.54 | 9.54 | 0%
409 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 | 一段 | 21.51 | 10kV557兴坪线 | LJ-35 | 170 | 0 | 2.94 | 165.7%
410 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 | 二段 | 23.05 | 10kV852灵境线 | JKLGYJ-95 | 276 | 2.6 | 4.78 | 45.69%
411 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 | 一段 | 21.51 | 10kV551柳院线 | LGJ-150 | 393 | 2.67 | 6.81 | 60.79%
412 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 | 二段 | 23.05 | 10kV856大石Ⅱ线 | JKLGYJ-10-185 | 425 | 4.16 | 7.36 | 43.52%
413 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 110kV新庄变电站 | 二段 | 23.05 | 10kV851西峡线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 117.4%
414 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV豆村变电站 | 一段 | 4.33 | 10kV845蒋坊线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 107.5%
415 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV豆村变电站 | 一段 | 4.33 | 10kV846大石线 | LGJ-95 | 295 | 2.51 | 5.11 | 50.84%
416 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV河北变电站 | 一段 | 0 | 10kV874殊宫寺线 | LGJ-50 | 195 | 0 | 3.38 | 1.36%
417 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV河北变电站 | 二段 | 0 | 10kV876大留治线 | LGJ-50 | 195 | 0 | 3.38 | 0%
418 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV河北变电站 | 一段 | 0 | 10kV873刘定寺线 | JKLGYJ-95 | 276 | 0 | 4.78 | 67.45%
419 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV河北变电站 | 二段 | 0 | 10kV875水泥厂线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 113.4%
420 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV教场变电站 | 二段 | 4.04 | 10kV546石盆口线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 437.5%
421 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV教场变电站 | 一段 | 1.84 | 10kV545红山线 | LGJ-120 | 380 | 1.84 | 6.58 | 10.52%
422 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV教场变电站 | 一段 | 1.84 | 10kV543东峪口线 | LGJ-35 | 150 | 1.3 | 2.6 | 49.85%
423 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV门限石变电站 | 二段 | 2.96 | 10kV885三岔线 | JKLGYJ-95 | 276 | 2.96 | 4.78 | 5.75%
424 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV门限石变电站 | 二段 | 2.96 | 10kV886湾子线 | JKLGYJ-95 | 276 | 2.96 | 4.78 | 8.97%
425 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV门限石变电站 | 一段 | 4.01 | 10kV884长江塘线 | LJ-35 | 170 | 0.77 | 2.94 | 73.78%
426 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV门限石变电站 | 一段 | 4.01 | 10kV883金岗库线 | JKLGYJ-95 | 276 | 3.58 | 4.78 | 25.19%
427 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV五台山变电站 |  | 19.76 | 10kV863台怀Ⅱ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 4.7 | 10.57 | 55.54% | 两个主变带三段母线
428 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV五台山变电站 |  | 19.76 | 10kV861石佛Ⅱ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×70 | 238 | 0 | 4.12 | 172.1% | 两个主变带三段母线
429 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV五台山变电站 |  | 19.76 | 10kV565石佛线 | JKLGYJ-185 | 262 | 0 | 4.54 | 131.1% | 两个主变带三段母线
430 |  | 国网山西省电力公司五台县供电公司 | 35kV五台山变电站 |  | 19.76 | 10kV564台怀线 | JKLYJ-95 | 295 | 1.83 | 5.11 | 64.25% | 两个主变带三段母线
431 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV三岔变电站 | 一段 | 27.28 | 10kV554刘台线 | LGJ-150 | 393 | 5.87 | 6.81 | 13.77%
432 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV三岔变电站 | 一段 | 27.28 | 10kV553杨家山线 | LGJ-150 | 393 | 4.02 | 6.81 | 41.01%
433 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV三岔变电站 | 二段 | 32.41 | 10kV852羊坊线 | JKLGYJ-185/25 | 423 | 7 | 7.33 | 4.49%
434 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV三岔变电站 | 二段 | 32.41 | 10kV851柳河线 | LGJ-150 | 393 | 4.14 | 6.81 | 39.15%
435 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 二段 | 15.93 | 10kV898城市Ⅲ回线 | JKLGYJ-240/10 | 503 | 4.32 | 8.71 | 50.41%
436 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 二段 | 15.93 | 10kV899城市Ⅴ回线 | JKLGYJ-240/10 | 503 | 3.48 | 8.71 | 60.02%
437 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 一段 | 13.72 | 10kV595孙梁黄线 | LGJ-70 | 242 | 0.96 | 4.19 | 77.18%
438 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 二段 | 15.93 | 10kV896羊圈沟线 | LGJ-185 | 450 | 3.98 | 7.79 | 48.97%
439 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 二段 | 15.93 | 10kV895李家坪线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 131.8%
440 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 二段 | 15.93 | 10kV894城市Ⅳ回线 | JKLGYJ-240/10 | 503 | 2.34 | 8.71 | 73.13%
441 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 一段 | 13.72 | 10kV596峰子头线 | JKLGYJ-240/10 | 503 | 0 | 8.71 | 105.2%
442 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 一段 | 13.72 | 10kV594城市I回线 | JKLGYJ-240/10 | 503 | 0.79 | 8.71 | 90.9%
443 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 110kV五寨变电站 | 一段 | 13.72 | 10kV597城市Ⅱ线 | JKLGYJ-240 | 551 | 6.04 | 9.54 | 36.65%
444 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV韩家楼变电站 | 二段 | 0 | 10kV793白草庄线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 44.7%
445 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV韩家楼变电站 | 二段 | 0 | 10kV794郝坡线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 79.4%
446 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV韩家楼变电站 | 二段 | 0 | 10kV797李家庄线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 68%
447 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV韩家楼变电站 | 二段 | 0 | 10kV799杨家庄线 | JL/G1A-150/20 | 469 | 0 | 8.12 | 52.3%
448 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV庄窝变电站 | 一段 | 2.05 | 10kV566新寨线 | LGJ-70 | 242 | 1.42 | 4.19 | 66.06%
449 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV庄窝变电站 | 一段 | 2.05 | 10kV565庄东II回线 | JL/G1A-150/20 | 543 | 2.05 | 9.4 | 46.72%
450 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV庄窝变电站 | 二段 | 4.79 | 10kV567三岔线 | JL/G1A-240/30 | 655 | 4.79 | 11.34 | 33.01%
451 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV庄窝变电站 | 一段 | 2.05 | 10kV563庄东Ⅰ回线 | LGJ-95 | 295 | 2.05 | 5.11 | 42.02%
452 |  | 国网山西省电力公司五寨县供电公司 | 35kV庄窝变电站 | 二段 | 4.79 | 10kV569东寨线 | LGJ-70 | 242 | 2.84 | 4.19 | 32.2%
453 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 | 12.8 | 10kV856凤栖Ⅱ线 | JKLYJ-10-240 | 503 | 4.91 | 8.71 | 43.58%
454 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 一段 | 41.2 | 10kV554梨花Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 8.21 | 10.57 | 22.37%
455 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 | 12.8 | 10kV855梨花Ⅱ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 7.6 | 10.57 | 28.08%
456 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 一段 | 41.2 | 10kV559龙翔Ⅰ线 | ZR-YJV22-8.7/10-3×400 | 565 | 8.23 | 9.79 | 15.93%
457 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 | 12.8 | 10kV857龙翔Ⅱ线 | ZR-YJV22-8.7/10-3×400 | 565 | 9.19 | 9.79 | 6.09%
458 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 一段 | 41.2 | 10kV563泛华Ⅰ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 8.97 | 10.57 | 15.15%
459 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 | 12.8 | 10kV885泛华Ⅱ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 10.57 | 10.57 | 0%
460 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 | 12.8 | 10kV858播学线 | ZR-YJV22-8.7/15KV-3×400 | 710 | 9.97 | 12.3 | 18.91%
461 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 一段 | 41.2 | 10kV562播景线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 10.49 | 10.57 | 0.79%
462 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 一段 | 41.2 | 10kV564五馆Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 8.84 | 10.57 | 16.35%
463 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 | 12.8 | 10kV878龙翔安置Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 10 | 10.57 | 5.37%
464 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 | 12.8 | 10kV888锦绣Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 9.62 | 10.57 | 8.95%
465 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 | 12.8 | 10kV861日月宏Ⅱ线 | ZR-YJV22-8.7/10-3×300 | 495 | 7.87 | 8.57 | 8.17%
466 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 一段 | 41.2 | 10kV561产业园Ⅰ线 | ZR-YJV22-8.7/10-3×300 | 495 | 7.31 | 8.57 | 14.67%
467 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 | 12.8 | 10kV877播兴线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×240 | 530 | 8.72 | 9.18 | 5%
468 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 | 12.8 | 10kV875华晶Ⅳ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 10.57 | 10.57 | 0%
469 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 | 12.8 | 10kV874华晶Ⅵ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 10.57 | 10.57 | 0%
470 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 一段 | 41.2 | 10kV558华晶Ⅲ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 10.14 | 10.57 | 4.1%
471 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 | 12.8 | 10kV876华晶Ⅱ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 10.57 | 10.57 | 0%
472 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 一段 | 41.2 | 10kV567华晶Ⅴ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 9.1 | 10.57 | 13.91%
473 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 一段 | 41.2 | 10kV557华晶Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 10.1 | 10.57 | 4.47%
474 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 | 12.8 | 10kV884产业园Ⅱ线 | YJLV22-3×300 | 600 | 10.09 | 10.39 | 2.88%
475 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 | 12.8 | 10kV873太平线 | LGJ-50 | 195 | 0 | 3.38 | 175.4%
476 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 | 12.8 | 10kV882学府苑Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 10.44 | 10.57 | 1.21%
477 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 | 12.8 | 10kV889七一北Ⅰ线 | YJV22-3×300 | 671 | 11.4 | 11.62 | 1.86%
478 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV播明变电站 | 二段 | 12.8 | 10kV872开发区Ⅳ回线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 10.57 | 10.57 | 0%
479 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 一段 | 22.4 | 10kV561部明线 | LGJ-70 | 242 | 3.49 | 4.19 | 16.71%
480 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 一段 | 22.4 | 10kV562后秦线 | JKLYJ-10-70 | 226 | 0 | 3.91 | 189.6%
481 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 二段 | 18.4 | 10kV863金山Ⅱ回线 | JKLYJ-10-240 | 503 | 8.71 | 8.71 | 0%
482 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 一段 | 22.4 | 10kV563金山Ⅰ回线 | JKLYJ-10-70 | 226 | 1.17 | 3.91 | 70.18%
483 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 一段 | 22.4 | 10kV567部兴线 | JKLYGJ-240 | 550 | 8.92 | 9.53 | 6.4%
484 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 一段 | 22.4 | 10kV568顿村安置线 | JKLYGJ-240 | 550 | 9.35 | 9.53 | 1.92%
485 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 二段 | 18.4 | 10kV866高城Ⅱ线 | JKLYJ-10-240 | 503 | 5 | 8.71 | 42.55%
486 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 一段 | 22.4 | 10kV564金山铺线 | JKLYJ-10-240 | 503 | 6.23 | 8.71 | 28.51%
487 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 二段 | 18.4 | 10kV865部御线 | YJV22-3*400 | 790 | 12.51 | 13.68 | 8.53%
488 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 一段 | 22.4 | 10kV565部康Ⅰ线 | YJV22-3*400 | 790 | 13.32 | 13.68 | 2.65%
489 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV部落变电站 | 二段 | 18.4 | 10kV861部康Ⅱ线 | YJV22-3*400 | 790 | 13.36 | 13.68 | 2.34%
490 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 | 二段 | 19.85 | 10kV828城市8号线 | JKLYJ-10-240 | 503 | 5.47 | 8.71 | 37.22%
491 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 | 一段 | 19.52 | 10kV518煤化线 | JKLYJ-10-150 | 366 | 1.85 | 6.34 | 70.76%
492 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 | 一段 | 19.52 | 10kV525城市7号线 | JKLGYJ-10-240 | 920.5 | 13.97 | 15.94 | 12.39%
493 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 | 一段 | 19.52 | 10kV526城市Ⅵ线 | JKLGYJ-240/10 | 503 | 2.15 | 8.71 | 75.29%
494 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 | 一段 | 19.52 | 10kV522赶子岗线 | JKLGJY-185 | 340 | 4.68 | 5.89 | 20.53%
495 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 | 一段 | 19.52 | 10kV523野峪线 | LGJ-35 | 150 | 0.22 | 2.6 | 91.58%
496 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 | 二段 | 19.85 | 10kV824城南V线 | JKLYGJ-150 | 395 | 2.4 | 6.84 | 64.94%
497 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV城南变电站 | 二段 | 19.85 | 10kV823南呼延线 | JKLYGJ-240 | 550 | 4.28 | 9.53 | 55.05%
498 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV豆罗变电站 | 二段 | 26.37 | 10kV856关城线 | JKLYJ-10-70 | 226 | 1.18 | 3.91 | 69.82%
499 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV豆罗变电站 | 一段 | 6.32 | 10kV553麻会线 | JKLYJ-10-70 | 226 | 0.08 | 3.91 | 97.98%
500 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV豆罗变电站 | 二段 | 26.37 | 10kV855下佐线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 182%
501 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 一段 | 29.22 | 10kV574樊野Ⅰ线 | JKLYJ-240 | 920.9 | 8.95 | 15.95 | 43.86%
502 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 二段 | 26.03 | 10kV875樊野Ⅱ线 | JKLYGJ-240 | 550 | 3.36 | 9.53 | 64.75%
503 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 二段 | 26.03 | 10kV876东郊Ⅱ线 | JKLYJ-10-70 | 226 | 0 | 3.91 | 156.8%
504 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 二段 | 26.03 | 10kV873南关Ⅱ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 8.21 | 10.57 | 22.29%
505 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 一段 | 29.22 | 10kV576南关Ⅰ线 | JKLYJ-10-240 | 503 | 4.68 | 8.71 | 46.33%
506 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 一段 | 29.22 | 10kV577九原安置Ⅰ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×150 | 397 | 6.11 | 6.88 | 11.25%
507 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 二段 | 26.03 | 10kV874雁门Ⅱ期安置Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 9.68 | 10.57 | 8.45%
508 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 一段 | 29.22 | 10kV571龙康线 | YJV22-3*400 | 520 | 8.46 | 9.01 | 6.14%
509 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 二段 | 26.03 | 10kV877古城Ⅱ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 6.76 | 10.57 | 36.03%
510 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 二段 | 26.03 | 10kV872秀容Ⅱ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 4.79 | 10.57 | 54.68%
511 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 一段 | 29.22 | 10kV575古城Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 5.88 | 10.57 | 44.37%
512 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV龙岗变电站 | 一段 | 29.22 | 10kV573秀容Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 5.57 | 10.57 | 47.28%
513 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 | 22.37 | 10kV844民心Ⅱ回线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 10.31 | 10.57 | 2.48%
514 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 | 22.37 | 10kV846雁门安置Ⅰ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 9.56 | 10.57 | 9.56%
515 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 | 22.37 | 10kV833卢丽Ⅱ线 | JKLGYJ-240/10 | 503 | 7.5 | 8.71 | 13.94%
516 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 一段 | 16.95 | 10kV533卢丽Ⅰ线 | JKLGYJ-240/10 | 503 | 5.45 | 8.71 | 37.41%
517 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 一段 | 16.95 | 10kV534解原Ⅱ回线 | LGJ-50 | 195 | 0 | 3.38 | 188.8%
518 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 | 22.37 | 10kV838热力Ⅱ回线 | JKLYJ-10-240 | 503 | 4.3 | 8.71 | 50.61%
519 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 一段 | 16.95 | 10kV535解原Ⅲ回线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 215.9%
520 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 一段 | 16.95 | 10kV539热力Ⅰ回线 | JKLYJ-10-240 | 503 | 3.83 | 8.71 | 55.99%
521 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 | 22.37 | 10kV845精华线 | YJLV22-3×300 | 600 | 5.81 | 10.39 | 44.12%
522 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 一段 | 16.95 | 10kV537世纪花苑Ⅰ回 | JKLYJ-300 | 3 | 0 | 0.05 | 12160%
523 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 | 22.37 | 10kV836世纪花苑Ⅱ回 | JKLYJ-300 | 3 | 0 | 0.05 | 1968%
524 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 一段 | 16.95 | 10kV538雁门Ⅰ回 | JKLYJ-10-240 | 503 | 3.63 | 8.71 | 58.36%
525 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 一段 | 16.95 | 10kV542慕山Ⅰ回 | JKLYJ-10-240 | 503 | 7.33 | 8.71 | 15.84%
526 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 一段 | 16.95 | 10kV543解原线 | JKLYJ-10-240 | 503 | 6.01 | 8.71 | 31%
527 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 | 22.37 | 10kV839雁门Ⅱ回 | JKLYJ-10-240 | 503 | 1.89 | 8.71 | 78.25%
528 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 | 22.37 | 10kV834卢九线 | JKLYJ-10-300 | 580 | 3.67 | 10.05 | 63.46%
529 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 | 22.37 | 10kV842凤栖线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 9.11 | 10.57 | 13.8%
530 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 | 22.37 | 10kV841慕山Ⅱ回 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 9.62 | 10.57 | 9.04%
531 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 | 22.37 | 10kV843民心I回线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 9.08 | 10.57 | 14.06%
532 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV卢野变电站 | 二段 | 22.37 | 10kV545卢荣线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 9.46 | 10.57 | 10.48%
533 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 | 15.39 | 10kV504檀康线 | ZR-YJV22-8.7/15KV-3×400 | 710 | 5.03 | 12.3 | 59.1%
534 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 | 15.39 | 10kV507云中Ⅱ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 9.27 | 10.57 | 12.31%
535 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 | 15.39 | 10kV506公园线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 9.06 | 10.57 | 14.31%
536 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 | 15.39 | 10kV516开发区Ⅰ回 | JKLYJ-10-240 | 503 | 0.17 | 8.71 | 98.01%
537 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 | 15.39 | 10kV508檀福线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 7.42 | 10.57 | 29.79%
538 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 二段 | 24.83 | 10kV522开发区Ⅱ回线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 7.14 | 10.57 | 32.47%
539 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 二段 | 24.83 | 10kV521檀东Ⅱ回线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 4.73 | 10.57 | 55.29%
540 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 二段 | 24.83 | 10kV527檀城Ⅱ回线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 2.85 | 10.57 | 73.04%
541 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 | 15.39 | 10kV511檀东Ⅰ回线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 4.73 | 10.57 | 55.26%
542 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 | 15.39 | 10kV538西楼线 | JKLYJ-10-240 | 503 | 2.67 | 8.71 | 69.3%
543 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 | 15.39 | 10kV519檀城Ⅰ回线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 1.74 | 10.57 | 83.55%
544 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 | 15.39 | 10kV517供电专线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 9.35 | 10.57 | 11.53%
545 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 | 15.39 | 10kV518檀九线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 6.84 | 10.57 | 35.27%
546 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 二段 | 24.83 | 10kV542雁门Ⅱ期安置Ⅱ线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 9.49 | 10.57 | 10.25%
547 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 二段 | 24.83 | 10kV543老城安置Ⅰ线 | ZC-YJLV22-8.7/15-3×240 | 530 | 8.58 | 9.18 | 6.54%
548 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 二段 | 24.83 | 10kV545檀桂线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 9.41 | 10.57 | 10.97%
549 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 二段 | 24.83 | 10kV544东楼Ⅱ线 | JKLYJ-10-240 | 503 | 4.55 | 8.71 | 47.77%
550 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 | 15.39 | 10kV537段庄线 | JKLYJ-10-240 | 503 | 0.92 | 8.71 | 89.47%
551 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 | 15.39 | 10kV535檀荣线 | YJV22-3×300 | 671 | 10.61 | 11.62 | 8.67%
552 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 | 15.39 | 10kV512东楼线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 150.1%
553 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 | 15.39 | 10kV515北郊线 | JKLYJ-10-240 | 503 | 3.08 | 8.71 | 64.67%
554 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV檀村变电站 | 一段 | 15.39 | 10kV541檀园线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 10.57 | 10.57 | 0.01%
555 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 | 5.4 | 10kV808城东线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 4.11 | 10.57 | 61.13%
556 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 | 2.67 | 10kV516和平线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 2.67 | 10.57 | 28.16%
557 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 | 2.67 | 10kV515忻康线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 2.67 | 10.57 | 0%
558 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 | 2.67 | 10kV514幕山Ⅲ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 2.67 | 10.57 | 60.08%
559 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 | 5.4 | 10kV814健康Ⅱ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 5.4 | 10.57 | 32.42%
560 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 | 5.4 | 10kV817幕山Ⅳ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 5.4 | 10.57 | 28.8%
561 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 | 5.4 | 10kV818利民Ⅱ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 5.4 | 10.57 | 21.96%
562 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 | 2.67 | 10kV519利民Ⅰ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 2.67 | 10.57 | 19.83%
563 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 | 2.67 | 10kV521忻盛线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 2.67 | 10.57 | 27.11%
564 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 | 5.4 | 10kV816健康Ⅲ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 5.4 | 10.57 | 7.99%
565 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 | 5.4 | 10kV807城市1号线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 5.03 | 10.57 | 52.43%
566 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 | 5.4 | 10kV812温泉线 | JKLGYJ-240/10 | 503 | 5.4 | 8.71 | 35.58%
567 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 | 2.67 | 10kV513健康Ⅰ线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 2.67 | 10.57 | 36.81%
568 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 | 2.67 | 10kV505城市3号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 2.67 | 10.57 | 64.73%
569 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 | 5.4 | 10kV803忻田线 | JKLGJY-240 | 557 | 5.28 | 9.65 | 45.24%
570 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 | 5.4 | 10kV805忻力线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 5.4 | 10.57 | 41%
571 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 | 5.4 | 10kV819忻政线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 5.4 | 10.57 | 11.01%
572 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 | 2.67 | 10kV507城西线 | LGJ-50 | 195 | 0 | 3.38 | 113.5%
573 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 | 2.67 | 10kV504城南线 | JKLGYJ-10-240 | 920.5 | 2.67 | 15.94 | 15.24%
574 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 | 5.4 | 10kV815忻光线 | ZR-YJV22-8.7/10-3×400 | 565 | 4.4 | 9.79 | 55.03%
575 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 | 5.4 | 10kV811城市4号线 | JKLYJ-10-240 | 503 | 3.51 | 8.71 | 59.67%
576 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 | 2.67 | 10kV511傅山线 | JKLYJ-10-240 | 503 | 2.67 | 8.71 | 31.47%
577 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 | 2.67 | 10kV506城市2号线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 2.67 | 10.57 | 68.28%
578 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 一段 | 2.67 | 10kV512城市5号线 | JKLYJ-10-240 | 503 | 2.67 | 8.71 | 46.59%
579 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV忻州变电站 | 二段 | 5.4 | 10kV813民心Ⅲ回线 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 610 | 5.4 | 10.57 | 11.48%
580 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV庄磨变电站 | 二段 | 40.25 | 10kV514庄磨线 | LGJ-50 | 195 | 2.54 | 3.38 | 24.94%
581 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV庄磨变电站 | 一段 | 19.8 | 10kV512南张线 | LGJ-70 | 242 | 3.27 | 4.19 | 22%
582 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV庄磨变电站 | 一段 | 19.8 | 10kV511西社线 | LGJ-50 | 195 | 3.2 | 3.38 | 5.36%
583 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV庄磨变电站 | 一段 | 19.8 | 10kV513路村线 | LGJ-35 | 150 | 1.31 | 2.6 | 49.46%
584 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 110kV庄磨变电站 | 一段 | 19.8 | 10kV516庄三线 | LGJ-120 | 335 | 4.55 | 5.8 | 21.6%
585 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV顿村变电站 | 一段 | 0.93 | 10kV514顿村线 | LGJ-95 | 295 | 0.93 | 5.11 | 52.95%
586 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV顿村变电站 | 一段 | 0.93 | 10kV513前秦线 | JKLYJ-10-70 | 226 | 0 | 3.91 | 138.8%
587 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV金山变电站 |  | 0.86 | 10kV835金曹线 | LGJ-240 | 540 | 0.86 | 9.35 | 55.04% | 无分段
588 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV金山变电站 |  | 0.86 | 10kV538微波线 | LGJ-95 | 295 | 0.86 | 5.11 | 22.78% | 无分段
589 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV金山变电站 |  | 0.86 | 10kV833焦化厂线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 124.5% | 无分段
590 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV金山变电站 |  | 0.86 | 10kV535高城线 | LGJ-35 | 150 | 0.46 | 2.6 | 82.35% | 无分段
591 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV金山变电站 |  | 0.86 | 10kV536播明线 | LGJ-120 | 335 | 0.86 | 5.8 | 16.45% | 无分段
592 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV奇村变电站 | 二段 | 0.43 | 10kV893南高线 | LGJ-50 | 195 | 0.39 | 3.38 | 88.4%
593 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV奇村变电站 | 一段 | 0 | 10kV597企业线 | LGJ-95 | 295 | 0 | 5.11 | 147.7%
594 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV奇村变电站 | 二段 | 0.43 | 10kV894杨胡线 | LGJ-70 | 242 | 0.28 | 4.19 | 93.41%
595 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV三交变电站 | 一段 | 2.02 | 10kV564付家庄线 | LGJ-240 | 540 | 2.02 | 9.35 | 17.01%
596 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV三交变电站 | 二段 | 1.89 | 10kV864三庄线 | LGJ-120 | 335 | 1.89 | 5.8 | 0%
597 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV三交变电站 | 二段 | 1.89 | 10kV863三交线 | LGJ-35 | 150 | 0 | 2.6 | 111.2%
598 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV三交变电站 | 一段 | 2.02 | 10kV563阳上线 | LGJ-35 | 150 | 1.54 | 2.6 | 40.65%
599 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV陀罗变电站 | 二段 | 0.27 | 10kV877东呼延线 | LGJ-70/11 | 194 | 0.27 | 3.36 | 27.14%
600 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV陀罗变电站 | 二段 | 0.27 | 10kV876合索线 | LGJ-70/11 | 194 | 0.27 | 3.36 | 75.83%
601 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV陀罗变电站 | 一段 | 0.3 | 10kV574温村线 | LGJ-70/11 | 194 | 0.3 | 3.36 | 80.71%
602 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV义井变电站 | 一段 | 2.27 | 10kV545纸厂线 | LGJ-120 | 335 | 2.27 | 5.8 | 4.36%
603 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV义井变电站 | 二段 | 2.26 | 10kV848解农线 | LGJ-120 | 335 | 2.26 | 5.8 | 25.71%
604 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV义井变电站 | 二段 | 2.26 | 10kV846曹张线 | LGJ-120 | 335 | 1.32 | 5.8 | 77.33%
605 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV义井变电站 | 二段 | 2.26 | 10kV847义井线 | LGJ-95 | 295 | 0.38 | 5.11 | 92.5%
606 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV义井变电站 | 一段 | 2.27 | 10kV543令归线 | LGJ-70 | 242 | 0.61 | 4.19 | 85.39%
607 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV紫岩变电站 | 一段 | 8.18 | 10kV635肖白线 | JKLYJ-10-70 | 226 | 1.59 | 3.91 | 59.39%
608 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV紫岩变电站 | 一段 | 8.18 | 10kV634东石线 | LGJ-70 | 242 | 0 | 4.19 | 103.6%
609 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV紫岩变电站 | 二段 | 3.57 | 10kV936西张线 | LGJ-50 | 195 | 0 | 3.38 | 193.2%
610 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV紫岩变电站 | 二段 | 3.57 | 10kV933董村线 | JKLYJ-10-70 | 226 | 0.78 | 3.91 | 79.95%
611 |  | 国网山西省电力公司忻州市忻府区供电公司 | 35kV紫岩变电站 | 二段 | 3.57 | 10kV935紫岩线 | JKLYJ-10-95 | 276 | 0 | 4.78 | 130.4%
612 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 一段 | 21.98 | 10kV569石寺Ⅲ回线 | JKLGYJ-240 | 550 | 4.99 | 9.53 | 47.68%
613 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 二段 | 18.85 | 10kV868石寺Ⅳ回线 | JKLGYJ-240/10 | 550 | 6.13 | 9.53 | 35.72%
614 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 一段 | 21.98 | 10kV567大芳线 | LGJ-185 LGJ-240 | 460 | 2.61 | 7.97 | 67.21%
615 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 一段 | 21.98 | 10kV568大营线 | JKLYJ-10-240 | 550 | 4.17 | 9.53 | 56.24%
616 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 二段 | 18.85 | 10kV870李家庄线 | JKLYJ-240/10 | 550 | 6.41 | 9.53 | 32.7%
617 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 二段 | 18.85 | 10kV866崞开Ⅰ回线 | LGJ-185 | 460 | 0.37 | 7.97 | 95.38%
618 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 二段 | 18.85 | 10kV863石寺线 | LGJ-185 | 460 | 5.51 | 7.97 | 30.89%
619 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 二段 | 18.85 | 10kV864五零三线 | LGJ-120 | 380 | 3.84 | 6.58 | 41.64%
620 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV崞阳变电站 | 二段 | 18.85 | 10kV865石寺Ⅱ回线 | JKLYJ-185 | 460 | 0.98 | 7.97 | 87.72%
621 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV贾庄变电站 | 一段 | 24.53 | 10kV505长梁沟西干线 | JKLGJY-185 | 460 | 6.74 | 7.97 | 15.43%
622 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV贾庄变电站 | 二段 | 25.66 | 10kV804长梁沟南干线 | LGJ-95 | 295 | 1.02 | 5.11 | 80.12%
623 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV贾庄变电站 | 一段 | 24.53 | 10kV504楼板寨屯瓦线 | LGJ-185 | 460 | 7.74 | 7.97 | 2.91%
624 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV景明变电站 | 二段 | 19.57 | 10kV854才颖线 | JKLGJY-240 | 550 | 3.85 | 9.53 | 59.61%
625 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV景明变电站 | 一段 | 16.53 | 10kV558跨越线 | JKLYJ-240 | 550 | 4.68 | 9.53 | 50.85%
626 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV景明变电站 | 一段 | 16.53 | 10kV554业达线 | JKLYJ-240 ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300 | 550 | 4.13 | 9.53 | 56.63%
627 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 | 一段 | 24.91 | 10kV534解村线 | JKLYJ-240 LGJ-240 | 550 | 6.56 | 9.53 | 31.21%
628 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 | 二段 | 4.08 | 10kV837环网二回线 | JKLGJY-240 | 550 | 3.7 | 9.53 | 61.14%
629 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 | 二段 | 4.08 | 10kV838环网一回线 | JKLGJY-240 | 550 | 4.08 | 9.53 | 48.92%
630 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 | 二段 | 4.08 | 10kV834环网三回线 | LGJ-185 LGJ-120 | 335 | 1.1 | 5.8 | 81.09%
631 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 | 一段 | 24.91 | 10kV538文体Ⅱ回线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 JKLYJ-10-240 JL-GIA-240-30 | 550 | 9.53 | 9.53 | 0%
632 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV柳塬变电站 | 一段 | 24.91 | 10kV537青年街线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300J L-GIA-240-30 JKLYJ-10-240/2.42 | 550 | 9.12 | 9.53 | 4.28%
633 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV轩岗变电站 | 二段 | 21.57 | 10kV514轩岗镇线 | LGJ-185 LGJ-240 | 460 | 2.85 | 7.97 | 64.2%
634 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV轩岗变电站 | 一段 | 28.06 | 10kV573后口线 | LGJ-185 | 460 | 6.52 | 7.97 | 18.16%
635 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV轩岗变电站 | 二段 | 21.57 | 10kV513东沟线 | JKLGJY-240 | 550 | 7.69 | 9.53 | 19.35%
636 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 一段 | 1.68 | 10kV887永兴南线 | ZC-YJLV22-8.7/15-3×240 | 530 | 1.68 | 9.18 | 25.94%
637 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 二段 | 8.8 | 10kV985永康Ⅰ回线 | JKLGJY-240 | 550 | 1.17 | 9.53 | 87.7%
638 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 二段 | 8.8 | 10kV991永兴Ⅰ回线 | JKLYJ-240/10 | 475 | 6.18 | 8.23 | 24.97%
639 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 一段 | 1.68 | 10kV884文体一回线 | JKLYJ-240/10 | 475 | 1.68 | 8.23 | 5.41%
640 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 一段 | 1.68 | 10kV888市西线 | JKLGJY-240 | 550 | 1.68 | 9.53 | 62.44%
641 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 二段 | 8.8 | 10kV989市东线 | JKLGJY-240 | 550 | 2.15 | 9.53 | 77.46%
642 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 二段 | 8.8 | 10kV986市南线 | JKLGJY-240 | 550 | 6.34 | 9.53 | 33.43%
643 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 一段 | 1.68 | 10kV886市二线 | JKLYJ-10-185 YJLV22-3X300 | 460 | 0 | 7.97 | 100.6%
644 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 二段 | 8.8 | 10kV987子干线 | JKLGJY-240 | 550 | 7.04 | 9.53 | 26.13%
645 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV原平变电站 | 一段 | 1.68 | 10kV885市内线 | JKLGJY-240 | 550 | 1.53 | 9.53 | 83.98%
646 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV政化变电站 | 一段 | 14.47 | 10kV551苏龙口 | LGJ-150 | 445 | 6.02 | 7.71 | 21.88%
647 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 110kV政化变电站 | 一段 | 14.47 | 10kV549松丈线 | JKLGJY-240 | 550 | 8.06 | 9.53 | 15.47%
648 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 二段 | 0 | 10kV957城市9号线 | JKLGJY-240 | 550 | 0 | 9.53 | 40.73%
649 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 二段 | 0 | 10kV958城市11号线 | JKLGJY-240 | 550 | 0 | 9.53 | 49.35%
650 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 三段 | 50 | 10kV698西镇线 | LGJ-240 | 550 | 4.25 | 9.53 | 55.37%
651 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 三段 | 50 | 10kV694城市2号线 | JKLGJY-240 | 550 | 3.99 | 9.53 | 58.17%
652 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 三段 | 50 | 10kV695城市4号线 | JKLGJY-185 JKLGJY-240 | 550 | 5.24 | 9.53 | 45.06%
653 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 三段 | 50 | 10kV696城市6号线 | JKLGJY-240 | 550 | 4.54 | 9.53 | 52.34%
654 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 三段 | 50 | 10kV697城市8号线 | JKLYJ-10-240 | 550 | 4.36 | 9.53 | 54.25%
655 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 二段 | 0 | 10kV954文化北线 | JKLYJ-240/10 | 550 | 0 | 9.53 | 0%
656 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 二段 | 0 | 10kV953永康II回线 | JKLYJ-240/10 | 550 | 0 | 9.53 | 0%
657 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 二段 | 0 | 10kV955神山线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 JKLGYJ-10-240/30 | 550 | 0 | 9.53 | 63.14%
658 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV城北变电站 | 三段 | 50 | 10kV670大牛堡线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 JKLGYJ-10-240/30 | 550 | 8.44 | 9.53 | 11.44%
659 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东社变电站 | 二段 | 1.18 | 10kV526东社线 | LGJ-150 LGJ-70 | 275 | 1.18 | 4.76 | 21.85%
660 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东社变电站 | 一段 | 0.5 | 10kV525东社镇线 | JKLGYJ-150 LGJ-150 | 460 | 0.5 | 7.97 | 28.61%
661 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东社变电站 | 一段 | 0.5 | 10kV524南白线 | LGJ-70 | 275 | 0.5 | 4.76 | 56.34%
662 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东社变电站 | 二段 | 1.18 | 10kV527上庄线 | LGJ-70 | 275 | 1.18 | 4.76 | 15.59%
663 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东营变电站 | 二段 | 6.84 | 10kV817下社线 | JKLGYJ-240 | 550 | 6.6 | 9.53 | 30.73%
664 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东营变电站 | 一段 | 6.49 | 10kV813库狄线 | JKLGYJ-240 | 550 | 6.49 | 9.53 | 24.29%
665 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东营变电站 | 一段 | 6.49 | 10kV815东营线 | JKLGYJ-240 | 550 | 6.49 | 9.53 | 24.86%
666 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东营变电站 | 二段 | 6.84 | 10kV818滹沱二回线 | JKLYJ-240/10 | 550 | 6.84 | 9.53 | 0.72%
667 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东营变电站 | 一段 | 6.49 | 10kV814滹沱一回线 | JKLYJ-240/10 | 550 | 6.49 | 9.53 | 0.02%
668 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV东营变电站 | 二段 | 6.84 | 10kV816东轩线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*150 | 340 | 5.89 | 5.89 | 0%
669 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV红池变电站 | 二段 | 6.2 | 10kV857段牛线 | JKLGJY-185 LGJ -150 | 445 | 4.19 | 7.71 | 45.6%
670 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV红池变电站 | 二段 | 6.2 | 10kV854龙宫线 | JKLGJY-185 LGJ -150 | 445 | 6.2 | 7.71 | 17.9%
671 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV红池变电站 | 一段 | 6.23 | 10kV858官地线 | JKLGJY-185 LGJ -120 | 445 | 5.73 | 7.71 | 25.68%
672 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 一段 | 4.24 | 10kV513花园4号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 397 | 4.24 | 6.88 | 5.09%
673 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 一段 | 4.24 | 10kV509花园2号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238 | 3.59 | 4.12 | 12.82%
674 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 二段 | 5.02 | 10kV514花园9号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238 | 3.8 | 4.12 | 7.84%
675 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 二段 | 5.02 | 10kV516花园10号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238 | 3.31 | 4.12 | 19.76%
676 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 二段 | 5.02 | 10kV510花园7号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238 | 3.58 | 4.12 | 13.16%
677 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 二段 | 5.02 | 10kV506花园6号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238 | 3.45 | 4.12 | 16.26%
678 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 一段 | 4.24 | 10kV505花园1号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238 | 3.47 | 4.12 | 15.7%
679 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 一段 | 4.24 | 10kV515花园5号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238 | 3.55 | 4.12 | 13.83%
680 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 二段 | 5.02 | 10kV518花园11号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238 | 2.73 | 4.12 | 33.74%
681 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 二段 | 5.02 | 10kV512花园8号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238 | 3.65 | 4.12 | 11.53%
682 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 一段 | 4.24 | 10kV511花园3号线 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 238 | 3.54 | 4.12 | 13.98%
683 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 一段 | 4.24 | 10kV519吉轩I回线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 | 485 | 4.24 | 8.4 | 29.74%
684 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV吉祥花园变电站 | 二段 | 5.02 | 10kV508吉轩II回线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 | 485 | 5.02 | 8.4 | 34.52%
685 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV上阳武变电站 | 一段 | 4 | 10kV503上阳武线 | LGJ-185 | 460 | 4 | 7.97 | 48.77%
686 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV上阳武变电站 | 二段 | 1.47 | 10kV506大牛店线 | LGJ -185 | 460 | 1.47 | 7.97 | 78.42%
687 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV苏龙口变电站 | 二段 | 0.46 | 10kV897白石线 | LGJ-180 JKLGJY-240 | 460 | 0.46 | 7.97 | 70.75%
688 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV苏龙口变电站 | 一段 | 2.95 | 10kV893大阳线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 JKLYJ-240 LGJ-240 LGJ-150 | 550 | 2.95 | 9.53 | 17.21%
689 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV薛孤变电站 | 一段 | 0.68 | 10kV935大林线 | LGJ -120 | 380 | 0.68 | 6.58 | 66.34%
690 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV薛孤变电站 | 一段 | 0.68 | 10kV936崞开Ⅱ回 | LGJ-185 | 460 | 0.68 | 7.97 | 0%
691 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV薛孤变电站 | 二段 | 3.33 | 10kV939农场线 | LGJ-185 LGJ -150 | 445 | 3.33 | 7.71 | 32.13%
692 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV薛孤变电站 | 一段 | 0.68 | 10kV937薛孤西线 | LGJ-185 | 460 | 0.68 | 7.97 | 42.4%
693 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV薛孤变电站 | 二段 | 3.33 | 10kV933薛孤东线 | LGJ-120 | 380 | 3.33 | 6.58 | 38.6%
694 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV永兴变电站 | 二段 | 3.06 | 10kV678楼板寨 | LGJ-70 | 275 | 2.82 | 4.76 | 40.69%
695 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV永兴变电站 | 二段 | 3.06 | 10kV676王家庄线 | LGJ-120 | 380 | 1.4 | 6.58 | 78.72%
696 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV永兴变电站 | 一段 | 1.94 | 10kV674崖底线 | LGJ-120 | 380 | 1.94 | 6.58 | 46.57%
697 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV永兴变电站 | 一段 | 1.94 | 10kV675闫庄线 | LGJ-120 | 380 | 1.63 | 6.58 | 75.23%
|  |  | 35kV永兴变电站 | 二段 | 1.05 | 10kV679常村线 | LGJ-240 | 550 | 1.05 | 9.65 | 29.04%
698 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV长梁沟变电站 | 一段 | 3.38 | 10kV593奇村线 | LGJ-70 | 275 | 3.38 | 4.76 | 4.35%
699 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV长梁沟变电站 | 二段 | 4.81 | 10kV599神山堡线 | LGJ-70 | 275 | 4.49 | 4.76 | 5.69%
700 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV子干变电站 | 二段 | 1.31 | 10kV684中阳线 | JKLYJ-185 LGJ -150 | 445 | 1.31 | 7.71 | 41.27%
701 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV子干变电站 | 二段 | 1.31 | 10kV687荣华线 | JKLYJ-185 LGJ -150 | 445 | 1.31 | 7.71 | 29.87%
702 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV子干变电站 | 二段 | 1.31 | 10kV685西南贾线 | JKLYJ-185 LGJ -150 | 445 | 1.31 | 7.71 | 53.9%
703 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV子干变电站 | 二段 | 1.31 | 10kV686营房线 | JKLYJ-185 LGJ -150 | 445 | 1.31 | 7.71 | 10.34%
704 |  | 国网山西省电力公司原平市供电公司 | 35kV子干变电站 | 一段 | 2.67 | 10kV689下庄线 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 JKLGYJ-10-240/30 | 550 | 2.67 | 9.53 | 47.29%